目        录

第一章、	编制依据和投标范围	4

第一节.	编制依据	4

第二节.	投标范围	4

第二章、工程概况	4

第一节.	工程概况	4

第二节.	本工程特点	6

第三节.	本工程主要工程量	6

第三章、项目管理策划与施工部署	7

第一节.	项目管理策划	8

第二节.	施工部署	11

第四章、施工准备	17

第一节.	组建项目经理部	17

第二节.	图纸会审	18

第三节.	编制施工组织设计	18

第四节.	现场施工准备	18

第五节.	设备材料的采购	18

第五章、	施工方案	22

第一节.	空调水施工方案	22

第二节.	通风与空调施工方案	31

第三节.	设备安装方案	34

第四节.	施工关键部位的控制及相关措施	36

第六节.	通风空调噪音预防措施	40

第七节.	系统调试	43

第六章、	交叉配合施工措施	52

第一节. 与总包的配合	52

第二节. 与二次精装修配合	53

第三节、可能出现的图纸问题及解决办法	57

第七章、	保证工期措施	59

第八章、	降低成本措施	62

第九章、	保证质量措施	63

第一节、质量目标	63

第二节、建立可靠的质量保证体系	64

第三节、加强文件资料和质量记录管理	72

第四节、物资管理	74

第五节、过程控制	76

第六节、保证空调工程通过竣工验收的具体措施：	83

第十章、	安全生产措施及规定	86

第一节.	安全方针、目标	86

第二节.	安全管理	88

第三节.	电气安全技术措施	94

第四节.	施工现场安全技术措施	95

第十一章、	文明施工措施	95

第十二章、	消防保卫措施	96

第十三章、	保修及维护	97

# 编制依据和投标范围

## 编制依据

1、研发大厦招标文件

2、施工图纸

### T111G1-NT020-M101，S101，F101~F115，101~124、锅炉房设计图纸、吊顶图（机械工业部设计研究院2000.8）

### 3、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准，主要有

《通风与空调工程施工及验收规范》           GB50243-97

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》       GBJ300-304-88

《建筑安装分项工程施工工艺规程》           DBJ01-26-96

### 4、国家施工安全管理的规范

《建筑施工高处作业安全技术规范》     JGJ80-91

《施工现场临时用电安全技术规范》     JGJ46-88

### 5、本公司的管理文件

本公司《质量保证手册》及标准工作程序，本公司《管理制度汇编》。

## 投标范围

通风空调的风系统、水系统制作安装以及锅炉房及附属设备的安装。

# 第二章、工程概况

## 工程概况

该工程项目名称为科技园区，子项名称为研发大厦。研发大厦是一座集研发、办公为一体的综合楼。建设单位为集团，设计单位为机械工业部设计研究院。本工程占地面积11000平方米，建筑面积49000m2。地下2层，地上11层。

地下一层、二层车库及变配电机房、冷冻机房、热交换站及水泵房均设机械排风兼排烟及排风补风系统。地下车库出入口处上部均设有电热风幕，地下一层会议室及展示厅设全空气空调系统。地上一层门厅区设全空气空调系统，办公区均为风机盘管加新风系统，并设机械排风系统，二至八层办公区空调分内、外区。外区冬季送热风，夏季送冷风，内区夏季供冷，冬季不供热，仅是新风加热至+7℃来消除室内余热。过度季节直接利用室外新风进行降温。

办公区内为吊顶回风、排风，厕所均设机械排风系统。物业管理用房、电话机房、消防控制中心及电梯机房均设分体空调。

楼梯间均为自然排烟，楼梯前室及合用前室均分别设加压送风系统，办公区内走廊设机械排烟系统。屋顶锅炉房及煤气表房设防爆排风系统。

系统冷热源：系统冷热源分别引自本楼地下二层冷冻机房和热交换间。

本楼空调冷负荷为4750kw，热负荷为3600kw。

夏季空调冷媒为7~12℃冷冻水，冬季空调热媒为65~50℃热水；水系统总阻力为850kpa，系统最大承压为1.0Mpa。夏冬季节冷热水于冷冻机房内集中切换。水系统定压为水泵定压方式。

冷水机组总容量为1500RT（5230kw），即三台500RT离心机组，冷冻水系统为一次泵循环系统。

空气处理机采用区域控制方式，控制内容包括：送回风、新风送风温度及控制；回风新风电动风阀调节控制；回风湿度及加湿量的调节。根据会风温度控制表冷器两通电动阀；设置空气过滤器阻力报警及新风管上设防冻自动保护设施。为了便于检修，设置设备的自动手动启停切换装置。

各层厕所排风系统均就地设手动开关，地下车库通风机房及楼顶排风系统等除就地设手动开关外有的还可以由机房控制中心控制。

设在吊顶内和检修不便处风道上的防火阀、防火排烟阀不仅应设置远程遥控，并且要就地设置手动开启及复位设施。所有排烟防火阀及排烟口均为直流24伏电压启动及手动启动；排烟防火阀及排烟口熔断温度为280℃，其他防火阀的熔断温度为70℃。

## 本工程特点

工程面积大,施工质量要求高，施工工期短， 施工配合难度大

本工程施工的范围广、单位多、施工队伍庞大，导致现场交叉施工多，配合难度大。在工期十分紧张的情况下，为了保证工程质量，应特别加强施工过程中的质量控制，严格控制各工序的施工，以确保在规定的工期内高质量的完成施工任务。

## 本工程主要工程量

| 序号 | 设备材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢板 | ≤0.8mm | ㎡ | 1945.1 |
| 2 | 镀锌钢板 | =1.0mm | ㎡ | 4158.3 |
| 3 | 镀锌钢板 | =1.2mm | ㎡ | 264.77 |
| 4 | 镀锌钢板 | =1.5mm | ㎡ | 150.28 |
| 5 | 普通钢板 | =2.0mm | ㎡ | 3322.53 |
| 6 | 普通钢板 | =1.5mm | ㎡ | 2346.76 |
| 7 | 普通钢板 | =1.0mm | ㎡ | 491.6 |
| 8 | 铝箔玻璃棉保温 |  | ㎡ | 3139.4 |
| 9 | 保温软管 |  | ㎡ | 3139.4 |
| 10 | 各种钢管 |  | m | 19000 |
| 11 | 冷水机组 |  | 台 | 3 |
| 12 | 水泵 |  | 台 | 8 |
| 13 | 冷却塔 |  | 台 | 3 |
| 14 | 风机 |  | 台 | 46 |
| 15 | 空调机组 |  | 台 | 3 |
| 16 | 新风机组 |  | 台 | 36 |
| 17 | 电热风幕 |  | 台 | 12 |
| 18 | 热交换机组 |  | 台 | 2 |
| 19 | 锅炉 |  | 台 | 6 |
| 20 | 集分水器 |  | 台 | 2 |
| 21 | 平衡罐 |  | 台 | 1 |
| 22 | 采暖循环泵 |  | 台 | 2 |
| 23 | 补水定压膨胀机组 |  | 台 | 1 |
| 24 | 补水定压机组 |  | 台 | 1 |
| 25 | 软水设备 |  | 台 | 1 |

# 第三章、项目管理策划与施工部署

## 项目管理策划

### 1、工程管理目标

本工程确定以下管理目标：

1、质量目标：优良、配合总包确保市优长城杯。

2、工期目标:

地下二层-二层：3月1日至5月5日通风管道、空调水管安装完成

三层-四层：    5月5日至6月5日通风管道、空调水管安装完成

五层-六层：  5月30日至7月15日通风管道、空调水管安装完成

七层-八层    7月15日至8月20日通风管道、空调水管安装完成

九层-十层    8月20日至9月10日通风管道、空调水管安装完成

系统调试：   9月25日至10月25日完成

3、成本管理：

规范管理，严审图纸，精心施工，加强材料管理，赢得工期，使业主、承包商的成本都有大幅度降低。

4、为用户服务：

我公司在开工前、施工中及竣工后，为业主提供至诚至善的服务。

### 2、组织机构策划

#### 本工程组建通风与空调专业经理部，选派经验丰富、具有复合知识结构的管理人员组成项目经理部。严格履行专业分包职责，密切配合总包，实现统一计划、统一现场管理、统一施工管理。项目经理部组织机构图如下：

### 3、施工协调管理

1、与设计协调

如果我公司中标，我们将与总包、设计单位联系，了解设计意图及工程要求，并在投标方案的基础上完善我公司的施工方案。施工过程中出现的设计问题，及时同设计单位联系，共同研究解决办法。

2、与监理单位的协调

在施工全过程中，严格按照经业主、总包及监理单位批准的“质量保证计划”、“施工组织设计”进行质量管理。在施工班组“自检”和责任工程师、质检员联合检查的基础上，接受总包、监理的检查和验收，并依照监理通知，按工艺标准予以整改。

3、与总包配合

按照总包的施工组织设计、质量保证计划编制本单位承包范围内的分部（分项工程）的施工方案，并进行审查认可后报总包、业主、监理单位审批。

4、与其它专业的配合

若我单位中标后，将会积极主动的与自控、消防、精装等单位密切配合，在进场一个月内与相关专业签定施工配合协调方面的协议。

### 4、质量管理

1、我公司已通过中国质量协会ISO9002质量体系认证，我们将依据公司的《质量保证手册》和《标准工作程序》及其支持性文件对该项目实施管理。

2、项目经理是公司法人委派的项目全权代表，全面负责公司质量体系在本工程的运行。

3、项目经理、项目主任工程师负责工程质量直接管理。

4、公司将根据《标准工作程序》和总包、业主要求的质量目标制定该项目的质量保证计划，并依据该保证计划对该项目进行质量管理。

### 5、安全管理

#### 在总包安全生产管理制度的基础上，建立以下明确可行的安全生产管理制度：安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产验收制度、安全生产教育培训制度、安全生产奖罚制度、安全生产值班制度、特种作业及外协力量安全管理制度。施工现场设专职安全员。安全员负责对分包范围内的工程项目安全生产方面的检查工作，对总包经理部安全总监负责；解决安全生产制度实施过程中存在的问题；对安全生产进行周期性检查，针对存在的问题制定纠正、预防措施。

### 6、材料管理

#### 项目责任工程师负责各种材料的报验工作，为总包、业主、监理提供材质证明、检验报告等有关资料。

#### 公司物资供应部负责项目主要材料的采购供应，并监督材料管理制度的实施。

#### 项目经理部材料员对进场材料按标准进行验收。

#### 项目经理负责业主、总包所提供材料进场的验收，验收结果报业主、总包、监理。

### 7、劳务管理

项目经理按进度计划提出劳动力计划，报公司。公司对施工队伍进行严格的审查，挑选优秀的施工队伍进行本工程的施工。

## 施工部署

为保证工程质量及工期目标要求得以圆满实现，根据总包施工总进度，详细安排分包范围内的施工计划，做到长计划、短安排，层层落实。

### 1、施工进度安排

计划控制目标详见施工进度计划：

### 2、主要施工机具

通用机具：

| 序号 | 名称 | 进场时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套丝机 | 2001.3.1 | 4台 |
| 2 | 电焊机 | 2001.3.1 | 5台 |
| 3 | 砂轮切割机 | 2001.3.1 | 4台 |
| 4 | 台钻 | 2001.3.1 | 4台 |
| 5 | 电锤 | 2001.3.1 | 8把 |
| 6 | 气焊 | 2001.3.1 | 4套 |
| 7 | 打压泵 | 2001.3.1 | 3台 |
| 8 | 压力案子 | 2001.3.1 | 4套 |
| 9 | 卷扬机 | 2001.6 | 1 |
| 10 | 吊车 | 2001.6 | 1 |

风道加工用机具：

| 序号 | 名称 | 进场时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折方机 | 2001.3.1 | 1台 |
| 2 | 压边机 | 2001.3.1 | 1台 |
| 3 | 电冲剪 | 2001.3.1 | 2台 |
| 4 | 手把钻 | 2001.3.1 | 8把 |
| 5 | 剪板机 | 2001.3.1 | 1台 |
| 6 | 倒角机 | 2001.3.1 | 1套 |
| 7 | 咬口机 | 2001.3.1 | 2台 |
| 8 | 联合咬口机 | 2001.3.1 | 3套 |
| 9 | 拉铆枪 | 2001.3.1 | 8把 |

### 3、劳动力计划

为高效优质完成本工程施工任务，我公司在保证劳动力数量的同时，选派素质高、具有类似工程施工经验且与我公司多年配合的整建制队伍作为本工程的主攻力量，施工队伍由项目经理统一指挥、统一协调。

劳动力具体施工部署如下：

3.1  通风分成两个作业队，按照施工楼层划分任务量。

1、通风一队施工地下一层、二层、四层、六层、八层、十层的通风空调系统。

2、通风二队施工地下二层、一层、三层、五层、七层、九层的通风空调系统工程量。

3、两个作业班组同时施工按每二层的进度进行推进。通风的每个作业队分成两个作业班组，一个预制班，一个通风安装班，顺序施工流水作业。

3.2  空调水划分成两个作业队，每个作业队按东西两个区划分任务量。

1、管道作业一队：施工东区部分空调水管，

2、管道作业二队：施工西区及公共部分空调水管，

3、施工高峰期，每个作业队分成空调机组配管班及各层风机盘管配管班，最后两个班同时进行冷冻机房内施工。

  - 设备安装成立一个作业队，负责楼内所有的通风、空调设备安装。

  - 保温作业队分成水管保温作业队及风道保温作业队。

劳动力安排如下：

### 4、主要设备材料进场计划

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 位置 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心式离心机组 | 500RT | 地下二层冷水机房 | 台 | 3 | 2001.6.20 |
| 2 | 冷冻泵 | H=35m，Q=320m3/h，N=45KW | 地下二层冷水机房 | 台 | 4 | 2001.7.12 |
| 3 | 冷却塔 |  | 屋顶 | 台 | 3 | 2001.4.30 |
| 4 | 冷却泵 |  | 地下二层冷水机房 | 台 | 4 | 2001.7.12 |
| 5 | 离心风机 | Q=46000 m3/h P=860Pa，n=630rpm，N=18.5KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 6 | 离心风机 | Q=22000 m3/h P=750Pa，n=710rpm，N=7.5KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 7 | 斜流风机 | Q=22000 m3/h P=750Pa，n=710rpm，N=7.5KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 8 | 离心风机 | Q=25000 m3/h P=650Pa，N=7.5KW | 地下二层 | 台 | 2 | 2001.5.10 |
| 9 | 斜流风机 | Q=25000 m3/h P=600Pa， N=7.5KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 10 | 斜流风机 | Q=14000 m3/h P=500Pa， N=3KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 11 | 斜流风机 | Q=85000 m3/h P=300Pa，N=1.5KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 12 | 双速排烟风机 | Q=20500/26500 m3/h P=260/650Pa，N=3/9KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 13 | 双速排烟风机 | Q=7500/17500 m3/h P=200/630Pa，N=1.5/6.0KW | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.5.10 |
| 14 | 排风兼排烟风机 | Q=54000 m3/h P=585Pa，N=18.5KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 15 | 排风兼排烟风机 | Q=40000 m3/h P=600Pa，N=11KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 16 | 排风斜流风机 | Q=6700m3/h P=390Pa，N=1.1KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 17 | 排烟风机 | Q=29000m3/h P=615Pa， N=7.5KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 18 | 双速排烟、排风风机 | Q=5000/15000 m3/h P=190/475Pa，N=1.5/6.0KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 19 | 双速排烟、排风风机 | Q=8500/15000 m3/h P=165/800Pa，N=1.5/6.0KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 20 | 补风斜流风机 | Q=8000m3/h P=560Pa，N=2.2KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 21 | 加压送风斜流风机 | Q=15000m3/h P=500Pa，N=3.0KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 22 | 加压送风斜流风机 | Q=8000m3/h P=310Pa，N=1.5KW | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 23 | 空调机组 | Q=18000m3/h P=500Pa，L冷=160KW，L热=160KW， | 地下一层 | 台 | 2 | 2001.4.10 |
| 24 | 空调机组 | Q=20000m3/h P=500Pa，L冷=165KW，L热=120KW， | 地下一层 | 台 | 1 | 2001.4.10 |
| 25 | 电热风幕 | Q=4000m3/h N=15KW，L热=13KW， |  | 台 | 1 | 2001.8.15 |
| 26 | 新风机组 | Q=85000m3/h P=500Pa，L冷=125KW，L热=110KW， | 一层 | 台 | 2 | 2001.6.5 |
| 27 | 新风机组 | Q=8000m3/h P=450Pa，L冷=119KW，L热=105KW， | 一层 | 台 | 2 | 2001.6.5 |
| 28 | 新风机组 | Q=5000m3/h P=500Pa，L冷=80KW，L热=75KW， | 二层 | 台 | 2 | 2001.6.5 |
| 29 | 新风机组 | Q=3000m3/h P=500Pa，L冷=51KW，L热=50KW， | 二层 | 台 | 2 | 2001.6.5 |
| 30 | 新风机组 | Q=3000m3/h P=500Pa，L冷=51KW，L热=50KW， | 三层、五层、七层 | 台 | 6 | 2001.6.30 |
| 31 | 新风机组 | Q=5000m3/h P=500Pa，L冷=80KW，L热=75KW， | 三层、五层、七层 | 台 | 6 | 2001.6.30 |
| 32 | 新风机组 | Q=3000m3/h P=500Pa，L冷=51KW，L热=50KW， | 四层、六层、八层 | 台 | 6 | 2001.6.30 |
| 33 | 新风机组 | Q=5000m3/h P=500Pa，L冷=80KW，L热=75KW， | 四层、六层、八层 | 台 | 6 | 2001.6.30 |
| 34 | 新风机组 | Q=4600m3/h P=500Pa，L冷=75KW，L热=70KW， | 九层 | 台 | 2 | 2001.6.30 |
| 35 | 新风机组 | Q=5200m3/h P=500Pa，L冷=85KW，L热=80KW， | 十层 | 台 | 2 | 2001.6.30 |
| 36 | 管道排风机 | Q=8000m3/h P=350Pa，N=1.5KW | 一层 | 台 | 2 | 2001.6.25 |
| 37 | 管道排风机 | Q=4000m3/h P=350Pa，N=1.5KW | 二层 | 台 | 2 | 2001.6.25 |
| 38 | 管道排风机 | Q=4000m3/h P=350Pa，N=1.5KW | 三层~八层 | 台 | 6 | 2001.6.25 |
| 39 | 管道排风机 | Q=4000m3/h P=350Pa，N=0.75KW | 三层~八层 | 台 | 6 | 2001.6.25 |
| 40 | 管道排风机 | Q=2300m3/h P=300Pa， N=1.5KW | 九层 | 台 | 2 | 2001.6.25 |
| 41 | 管道排风机 | Q=2500m3/h P=300Pa，N=0.75KW | 十层 | 台 | 2 | 2001.6.25 |
| 42 | 管道排风机 | Q=9800m3/h P=480Pa，N=3KW | 十一层 | 台 | 2 | 2001.6.25 |
| 43 | 消防排烟风机 | Q=16000m3/h P=680Pa，N=5.5KW | 十一层 | 台 | 2 | 2001.6.25 |
| 44 | 风机盘管FCU-2 | Q=600m3/h L冷=3.4KW |  | 台 | 26 | 2001.2.25（二层以下）、2001.3.20（三至六层）、 2001.5.25（七至十层） |
| 45 | 风机盘管FCU-3 高静压型 | Q=960m3/h L冷=5.5KW |  | 台 | 862 |  |
| 46 | 风机盘管FCU-4 高静压型 | Q=1300m3/h L冷=7.0KW |  | 台 | 12 |  |
| 47 | 卫生间 排气扇 | Q=350m3/h P=25Pa，N=0.12KW |  |  |  | 2001.7.15 |
| 48 | 集分水器 | D0N650，L=5800mm，L=6600mm | 地下二层 | 台 | 2 | 2001.7.12 |
| 49 | 热水锅炉 | 1200KW、150KW | 十一层 | 台 | 6 | 2001.4.30 |
| 50 | 平衡罐 | D500 | 十一层 | 台 | 1 | 2001.5.30 |
| 51 | 采暖循环泵 | 206T/h，20MH2O | 地下二层 | 台 | 2 | 2001.5.30 |
| 52 | 热交换机组 | 6t/h、10t/h | 地下二层 | 台 | 2 | 2001.6.5 |
| 53 | 补水定压膨胀机组 | 20t/h、60m H20 | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.6.10 |
| 54 | 补水定压机组 | 8t/h、60m H20 | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.6.10 |
| 55 | 软水设备 |  | 地下二层 | 台 | 1 | 2001.7.5 |

# 第四章、施工准备

## 组建项目经理部

我公司对项目人员实行动态管理，项目经理部人员根据工程情况随时调整。若我公司中标，我们将根据施工部署要求，立即组建项目经理部进驻现场。

## 图纸会审

若我公司中标，将立即组织有关人员进行图纸会审。为保证审图质量，主任工程师必须组织有关人员，严格按照审图的阶段程序进行。

## 编制施工组织设计

在投标施工组织设计的基础上，根据业主、总包、对工期、质量、技术及其他方面的要求，调整、深化投标施工组织设计。在此基础上，编制施工组织设计。

## 现场施工准备

项目经理部组建后，立即将劳动力需用量清单、机械需用量清单、基础材料和临建材料需用量清单分别送交有关部门。各有关部门应立即根据经理部的要求进行准备。

## 设备材料的采购

1、为了保证业主提供的设备能够保质、保量的顺利进行安装运行，我们将采取如下的措施与业主、厂家配合。

1、为使设备能够按期抵达现场而不影响安装进度，我单位将列出甲供设备的详细进场时间。业主可以依据此时间结合各设备的生产供货周期，提前确定各类设备的供货厂商及供货合同，保证设备按时进场。

2、我们会依据专业图纸及现场情况确定各类设备的具体型式、便于安装，以后使用方便等方面的要求，如空调机组的风机盘管的左右式、空调机的检修门的位置、风机送回风的位置等。在业主签订供货合同之前将以书面形式通知业主。防止到场的设备不便于安装或无法安装。

3、在设备设货之后，设备进场之前。我们会主动的向业主提出各类设备资料需用表及供货厂家的技术人员联系方式，依据设备的资料做好相应的技术准备工作。如做设备基础图、准备设备配管的各种规格的配件计划，与供货厂家的技术人员联系、咨询安装注意事宜及安装技术方面的要求，以便于安装后能够满足设备的运行要求。

4、依据业主设备订货计划在业主供货合同签订之前，我们会主动与业主联系共同确定各类设备供应的范围，明确各类设备所能提供的配件。以防止出现有的配件的无单位提供的现象。

5、业主依据以上计划结合设备生产周期，确定各类设备订货、进场时间计划，然后将此计划提供给我方一份。我们将依此计划与原定的施工进度计划对照。对于进场时间有疑异的设备，我方将及时的调整施工进度计划，重新的安排施工布署，使其仍能够保证工程的进度正常进行。

6、对于业主提供的设备到现场后依据安装时间要求，我们会积极的组织监理、业主、总包等相关专业人员按照相关的规范标准进行多方开箱验收，清点设备的配件、资料，检查设备的外观，验收时要做详细的记录，待设备验收合格后方进行安装。若验收时发现设备质量存在问题，我们会依据存在问题的程度将与业主、监理、厂家共同讨论更换，以保证设备质量，或配合厂家整改，或者让厂家退货。

7、业主在甲供设备付款方式上要给予考虑，由施工单位依据设备验收情况进行签字认可，以后再由业主支付设备款，以便于设备的供应商能够很好的与施工安装单位配合，积极的解决设备安装方面的问题。

2、设备的质量、采购及检验通过标准工作程序得以保证:

1.通风用设备及材料属于A类材料,供应此类材料的供应方,必须建立“预审评估”档案,验收人员对进场物资要进行验收并做记录,以满足自行使用要求.业主指定的供货方,只需对其考察、确定,不做评定。对其所供应的产品应有质量记录。

2.供货方的资质考察：通过对供货方的资质预审，对属于生产厂家的供货方，重点考察其经营生产能力，质量保证能力，商业信誉，服务质量，对于属于经销单位的分供方重点考察其经营的品种，品牌和质量保证能力及商业信誉、服务质量。

3.采购定货：材料人员根据工期进度提报物资采购计划含加工单，计划包括：名称、规格、数量。进料时间等内容，经主管领导批准后，从合格供货方处采购。

4.采购合同：从合格供货方中选择相应的供货方，进行询价或组织报价，分供方明确后在以协商形式拟定采购合同，采购合同经采购部门主管领导批准，并加盖合同章后生效。

5.业主提供的图样，分供方提供的产品说明资料，国家部委颁布的有关标准，亦属采购文件。

6.采购产品进货前的验证：应由采购员到货源处进行验证，必要时可组织技术、质检人员参与，并做好记录，常规验证的内容有：a产品合格证，说明书，技术资料；  b  产品规格，型号，外观； c当对a b项有异议时，可对产品质量进行抽样检验。

7.当合同有规定，业主及代表要求到分供方（生产单位）进行验证，采购部门应积极配和，提供方便。采购部门应清楚，对采购产品负有全部责任，业主或其代表的验证不能作为以后其拒绝或免除责任的依据，采购部门必须执行规定的验证程序。

8.物资的检验和试验：（1）验收准备：确定验收人员，负责质量验收的材料员、配合数量验收的装卸、搬运人员，如合同规定还应包括业主代表验收人员；熟悉有关文件资料，准备好检验器具，对体积较大或批量大的物资验收，明确装卸搬运机械配备，并准备好防护材料，对于露天存放的物资，要准备好毡垫，覆盖材料。（2）物资的检验试验：

A 材料员在接收所有与工程质量有关的物资时，要按以下内容进行验证，并填写料具验收记录，a）检查外观标准牌号、型号；b）计量或点验产品数量；c）测量或度量产品几何尺寸；d）审核产品质量文件。

B 材料员对进场物资、设备要按相应的国家或部搬标准进行抽样检验。有特殊质量要求的物资、设备，要按照采购合同特定的要求进行验证。

C 材料员特别注意按国家或部颁标准对产品质量证书进行验证，验证合格的质量质量证明文件由资料员编号、登记、保管；

D验证发现质量证明文件内容有缺项或不合格项目时，应视该材料为不合格品或由材料员负责联系对该材料进行复验。经检验后被判定为不合格品时，应按《不合格物资的控制工作程序》处置；

E 对进口的重要物资，还应按规定报请国家商检局检验。

9.业主提供产品的质量保证工作程序：

1）根据招标文件“业主供应材料设备一揽表”中确定，市场部应提供一份双方初步认定的业主提供产品清单，清单内容包括：名称、规格、数量、供应方式等，与业主签定指导实施的具体协议，明确双方的权力和义务及有关费用的结算方法。

2）项目部，接到业主进货通知后，组织有关人员对业主提供的产品进行检验和试验，保证未检验和检验不合格的产品不得投入使用。

3）除一次性施工不能追回该产品的工程部位，不得使用未经检验试验或已经检验但待决定的物资外，确因施工急需紧急放行的产品，必须经项目经理批准同意，并通知业主（或其代表）签字认可，签写“业主提供产品紧急放行记录表”一但发现不符合规定要求时，立即追回或更换。

4）对重要的进口物资，必须有相关的技术人员和业主代表共同参加检测验证，必要时由专业接收单位或物资部负责，按规定报送法定检测单位（包括国家商检局）进行检测和验证，以保证产品质量和使用功能。5）业主提供的产品的标识由材料员负责，对紧急放行的物资应明确标识。并根据物资的特性妥善储存、维护，定期检查，防止物资变质。发现丢失、损坏或不适用的物资，要填写“业主提供物资丢失、损坏、不适用情况记录表”报主管领导审批后及时通知业主或其代表。

6)对业主提供的不合格产品，材料员应累积详细的证明资料，由公司负责组织有关人员对业主提供的不合格物资或工程设备进行评审，并请业主或其代表参加。经评审，确认业主提供的产品为不合格品时，应以书面形式通知业主，并按《不合格物资的控制工作程序》的有关规定执行。

# 施工方案

## 空调水施工方案

管道安装工程按照预留孔洞配合、管道安装、系统调试三大步骤进行。

### 1、预留孔洞配合

1.1 预留范围：进入现场后，与总包进行交接，，明确我方预留范围。配合结构施工，在砼楼板、梁、墙上预留孔、洞及预埋件。

1.2 预留工作准备：仔细审图并与结构核对预留孔洞或埋件的位置，以防漏留、错留，给安装施工阶段带来困难，并对前期总包单位已预留的孔洞或埋件进行核对、检查，发现问题及时处理。必要时，我方出具管道预留孔洞详图，审核后交与土建配合预留。

1.3 套管设置：

管道穿越人防预埋防水套管。穿越楼板或剪力墙时，均应预留孔洞。管道穿防火墙时按防火要求处理。用于机房内穿楼板套管上端应高出管根防水台面20mm，过墙部分与墙饰面相平。

1.4 预留施工及技术要求：

a.根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度，并按设计及规范要求预制加工。

b.土建钢筋绑扎后，在预留孔洞部位将预制好的套管栽入，并与钢筋焊接牢固。针对不同的套管规格，按照标准安装，核对坐标，在浇注砼过程中应有专人配合校对，以免移位。

### 2、管道安装

管道安装的主要内容有：各系统支吊架的制作安装，干、立、支管的管道安装，阀件安装，设备安装，管道及设备的防腐与保温。

管道安装工程各道工序应严格按照施工图纸、国家标准图集以及施工工艺标准的有关规定进行施工，保证安装施工的顺利进行。

2.1系统基本工艺流程

安装准备

干管安装及试压

立、支管安装、试压、冲洗

风机盘管吊装

冷冻泵房设备安装、冷却塔就位及安装

系统调试

管道及设备保温

设备配管

空调水系统安装工艺流程：

2.2管道材料及接口方式

空调供回水管DN<70mm采用焊接钢管，螺纹连接；DN=70mm时，采用无缝钢管，焊接连接；冷凝水管采用热镀锌钢管，螺纹连接。锅炉房管道采用无缝钢管，焊接及法兰连接。

2.3管道支、吊架制作安装：

管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

1.根据现场管道布置情况及周围结构情况，在管道密集处设置型钢吊架、型钢托架或落地式支、托架等多种形式，普通管道采用吊杆加抱箍的形式，立管可采用立管卡安装。

2.型钢吊架安装：按图纸要求测好吊卡位置和标高，找好坡度，将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内，清理洞内，用水泥砂浆填入后塞紧抹平。

3.型钢托架安装：按设计标高计算出两端管底高度，放出坡线，按间距画出托架位置标记，剔凿墙洞，清理孔洞，将水泥砂浆填入洞深的一半，再将预制好的型钢托架插入洞内，用水泥砂浆把孔洞填实抹平。

4.临近阀门及其它大件的管道安装辅助支架,临近泵或设备出口处安装支架，严禁设备承重。

5.空调水管道的支吊架最大跨距不得超过下表所列数值：

| 管径 | 最大跨距 m | 管径 | 最大跨距 | 管径 | 最大跨距(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-25 | 2.0 m | 125 | 5.0 m | 300 | 8.5 |
| 32-50 | 3.0 m | 150 | 6.0 m | 350 | 9.0 |
| 65-80 | 4.0 m | 200 | 7.0 m | 400 | 9.5 |
| 100 | 4.5 m | 250 | 8.0 m | 500 | 11.0 |

2.4管道坡度：

1.为保证管道的正常、安全使用，施工中管道坡度应严格按照图纸要求安装。在各种管道交汇处，小管让大管，有压管让无压管。

2.冷冻水管的水平管坡度0.003，并于最高点设自动排气阀，最低点设放水阀。冷凝管坡度按排水管坡度考虑，最小坡度不小于0.01。

2.5管道连接的技术要求：

1.丝扣连接：

a.断管：根据现场测绘草图，在管材上画线，按线断管。

b.套丝：将断好的管材按管径尺寸分次套制丝扣，管径15-32mm套2次，40-50mm者套丝3次，70mm以上者套3-4次。

c.配装管件：根据现场测绘草图，将已套好丝扣的管材，配装管件。

d.管段调直：将已装好管件的管段，在安装前进行调直。

2.法兰联接：

a.管段与管段或管道与法兰阀门连接时，按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。蝶阀安装采用专用蝶阀法兰片。

b.管道的法兰连接处，法兰垂直于管子中心线，法兰的衬垫不得突入管内，连接法兰的螺栓，螺杆突出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。

3.焊接连接：

a.管道焊接一般采用对口型式及组对。组对应符合下表要求：

手工电焊对口型式及组对要求

|  |  | 接头尺寸 | (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接头名称 | 壁 厚 | 间 隙 | 钝 边 | 坡口角度 |
|  |  | C | P |  |
| 不开坡口对接 | 5 | 0.5-1.5 | 0 | 0 |
| 管子对接 | 5-8 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | 60-70 |
| V型坡口 | 8-12 | 2-3 | 1-1.5 | 60-75 |

氧－乙炔焊对口型式及组对要求

| 接头 |  | 接头尺寸 | (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 厚度 | 间隙 | 钝边 | 坡口角度 |
| 对接不开坡口 | 3 | 1-2 | — | — |
| 对接V形坡口 | 3-6 | 2-3 | 0.5-1.5 | 70-90 |

b.焊接前要将两管轴线对中，先将两管端部点焊牢，管径在100mm以下可点焊三个点，管径在150mm以上以点焊四个点为宜。管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口。

2.6管道安装：

1.安装准备：

认真熟悉图纸，对施工人员进行技术交底，组织施工人员学习相应的施工工艺标准及规范，为安装工作做好准备。

2.预制加工：

按设计图纸画出管路分路、管径、变径、预留管口、阀门及其它附件位置等的施工草图，在实际安装位置作好标记，按分段量出管道实际尺寸，按此进行预制加工。

3.干管安装：

安装时一般从总进入口开始操作。安装前清扫管膛，安装后找直找正，复核甩口位置、方向及变径无误。

4.立管安装：

竖井内立管安装的卡件在管井口设置型钢，上下统一吊线安装卡件。

2.7管道及设备的保温、防腐及面漆：

1.保温：

空调冷（热）水管和冷凝水管及空调冷却水供回水管作保温，冷冻机房保温采用阻燃橡塑保温材料，其余采用玻璃棉外带铝箔材料，锅炉房采用超细玻璃棉外带铝箔材料。空调冷水供回水管在其支吊架间用与保温层厚度相同的经防腐处理的木垫块。保温层厚度如下：

阻燃橡塑保温材料：DN≥200 δ=30mm；DN<200，δ=25mm

玻璃棉外带铝箔材料：DN>150 δ=40mm；DN≤150，δ=30mm

冷凝水管保温：30mm

2.防腐及面漆：

在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢 、锈斑、焊迹等物，涂刷油漆厚度均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

a.空调管道及支吊架除锈后刷红丹二道，明露部分再刷面漆二道。

b.空调冷热水管每隔2米做一色环（300mm宽）并以同一颜色箭头标明管内水流方向。各管道色环及附件颜色如下：

冷热水供水---浅兰色  冷热水回水管---深兰色

冷却水供水---浅绿色  冷却水回水管---深绿色

除上述之外其余管道均为银白色。

### 3、管道试压及系统调试

3.1管道试压

a.暗装、保温的管道安装完毕后、隐蔽前按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验，以检查管道系统及各连接部位的工程质量。

b.管道试压的程序：

试压前应将预留口堵严，关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门，打开各分路及主管阀门和系统最高处的放风阀门；

打开水源阀门，往系统内充水，满水后放净空气，并将阀门关闭；

检查系统，如有漏水处应作好标记，修理后重新打压直至不渗、不漏；

拆除试压水泵和水源，把管道系统内水泄净。

c.试验压力的标准：

冷冻水管道：试验压力1.6Mpa，试验要求为稳压10分钟后压降不超过0.02Mpa为合格

冷却水管道：试验压力0.8Mpa，试验要求为稳压10分钟后压降不超过0.05Mpa，降至工作压力，外观检查不渗不漏为合格。

空调冷凝水管：做充水试验，满水15分钟，再灌满延续5分钟，液面不下降，不渗不漏为合格。

3.2系统冲洗

1.管道系统的冲洗在管道试压合格后，调试前进行。

2.管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置，并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%，排水管接至排水井或排水沟内。

3.以系统最大流量、不小于1.5m流速进行管路冲洗，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

3.3冲洗方案

A、冲洗前的准备工作：

1.劳动力准备：

现场成立领导小组，应统一安排参加冲洗人员的工作，明确个人的岗位、负责的范围，做到职责明确，责任到人。

2.施工机具、材料准备：

1）、扫帚 ：若干把

2）、墩布：若干把

3）、中号水桶：5-6个

4）、管钳：操作人员每人一把

5）、棉纱：若干

6）、胶皮管或水龙带：100m

7）、套丝机、电焊机、氧气、乙炔等

8）、各种管件、管材（如弯头、活接、管箍、法兰、阀门、垫料等）

以上材料应及时备好，以备急用。

3.技术准备：

参加冲洗的人员，必须熟悉设计图纸，了解调试步骤，以及出现事故的应急措施，熟悉各设备、各阀门的操作方法、性能作用等。

4.水、电源准备：

冲洗前，必须接通电源、水源。冲洗时，采用临时电源进行送电，水源采用临时水。

5.系统检查：

1）检查系统管道设备安装是否牢固、正确

2）系统管道各接口、节点是否已完善

3）系统管道及设备上的阀门均应完全关闭

4）系统冲洗前，应将设备（冷水机组、风机盘管、换热器等）与系统隔绝。

B、冲洗

1.冲洗要求：冲洗以设计最大流量进行，直至出水口处水色透明度与入口处目测基本一致为合格。

2.冲洗系统示意：

6

除污器

4

5

3

分水器

集水器

末端设备

冲洗泵

冲洗水箱

2

1

临时水

7

3.冲洗方法：

排至集水坑

冲洗时，从供水干管注入水，排水由回水干管汇集到集水器，由集水器泄水管排至冲洗水箱，水经循环冲洗后，污水排至集水坑，由排污泵提升至室外管网。

冲洗前，将其余供回水干管阀门关闭，将冲洗管路上的有关阀门、滤网、温度计等拆掉，冲洗后再装上。冲洗时，将冲洗水箱灌满水，启动冲洗水泵，进行冲洗。

冲洗应按支路分段进行，逐一冲洗，冲洗合格后，将阀门关闭。不冲洗的管路应把阀门关闭。

4.排污：冲洗时，利用胶皮管或水龙带将污水引致就近集水坑，由潜污泵排出室外。

## 通风与空调施工方案

施工工艺流程图如下：

施工准备

现场测绘

加工制作

现场安装

系统调试

竣工验收

### 1、 施工准备

接到施工图纸后，仔细熟悉图纸，做好图纸会审，及时发现问题，并同甲方与设计院制定出修正方案，尽量排除隐患；编制施工使用机具及材料供应计划，提出正式工程用材料计划、设备计划。

### 2、 现场测绘

1. 现场草图要按施工图纸要求，结合工地实际情况进行测绘；

2. 要标清系统各名称代号及所在楼层数风管尺寸；

3. 加工单要一式四份，其中一份工地留存，三份交加工厂。

### 3、 加工制作

3.1风管制作：

下料

剪切

咬口

折方

成型

领料 选料

法兰制作

铆法兰

翻边

口缝处理

清理，封口

检验

出厂

流程图如下：

1. 选料：

风管和部件的板材按设计要求选用，若无特别说明，则应符合施工验收规范规定，制作前，首先要检查所用材料是否符合质量、设计要求，有无合格证书或质量鉴定文件。若无上述文件，不得使用。

1) 钢板为优质钢板，不得有锈斑，外观上无明显的氧化层和针孔、麻点、起皮、起瘤等弊病。

2) 型钢等型、均匀，没有裂纹、气泡、窝穴等影响质量的缺陷。

3) 其他材料不能因有缺陷导致成品强度的降低或影响使用效能。

成型风管经过自检合格后，请质量检查人员检查，杜绝不合格品出厂。

### 4、 安装工艺

向甲方、监理报验，合格后，方可进行安装，其流程如下：

安装风管吊架

风管连接

风管漏风检查

风管防腐保温

风口安装

管内及设备防尘清扫

空调设备运转

风管空吹

送风

系统调试

4.1 风管支吊架的安装

1. 风管支吊架应按照标准图集及验收规范用料规格和作法制作。

2. 吊架安装前，核对风管坐标位置和标高，找出风管走向和位置。

3. 吊杆用料规格见下表：

| 风管边长(MM) | 吊杆规格 |
| --- | --- |
| ≤630 | Φ8 |
| >630 | Φ10 |

4. 支吊架在制作前,首先要对型钢进行矫正。

5. 抱卡制作外形要美观，尺寸严格按责任工程师交底施工。

6. 支吊架间距符合设计要求。

7. 防火阀、消声器等部件单独设置支吊架。

8. 保温风管支吊架设在保温层外，横担处加木托，防止冷桥；圆形风管与支架接触的地方垫木板，防止风管变形。

4.2 风管安装

1. 吊架安装完毕，经确认位置、标高无误后，将风管和部件按加工草图编号预排。

2. 为保证法兰接口的严密性，法兰之间加垫料。

3. 风管安装时，据施工现场情况，可以在地面连成一定长度，采用吊装的方法就位，也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接，一般的安装顺序是先干管后支管。

4. 风管安装后，水平风管不平度允许偏差，每米不大于3mm，总偏差不大于10mm，立管的垂直度允许偏差每米不大于2mm，总偏差不大于10mm。

5. 不允许将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。

6. 各种阀件安装在便于操作的位置。

7. 连接好的风管，检查其是否平直，若不平应调整，找平找正，直至符合要求为止。

4.3 风管严密性检验

风管连接好后，按规定应进行漏光法检测或漏风量测试，重点注意法兰接缝、人孔、检查门等部件。一旦漏风，要重新安装或采取其它措施进行修补，直至不漏为止。低压系统按规范采用抽检，抽检率为5%，且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下，采用漏光法检测。漏光检测不合格时，应按规定的抽检率，作漏风测试。中压系统，抽检率为20%，且抽检不得少于一个系统。

4.4 风管的防腐保温

其流程如下：

领料

粘保温钉

保温板下料

铺设保温板

刷防火漆

检验

1.空调送回风管及新风管采用外有铝箔离心玻璃棉板保温。

2.保温板下料要准确，切割面要平齐，裁料时，要使水平、垂直面搭接处以短面两头顶在大面上。

- 粘接保温钉前将风管壁上的尘土、油污擦净，将粘接剂分别涂抹在管壁和保温钉的粘接面上，稍后再将其粘上。保温钉粘接密度见下表：

| 使用隔热层材料 | 在风管侧面下面 | 在风管上面 |
| --- | --- | --- |
| 外有铝箔离心玻璃棉板 | 20只/平方米 | 10只/平方米 |

3.法兰连接处不得漏保。

4.保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。

4.5 风口安装

首先对风口质量进行检验，风口表面应平整，与设计尺寸允许偏差不大于2mm。矩形风口两对角线之差不大于3mm，风口转动调节部分灵活，叶片平直，且不得与框碰擦，叶片间距均匀方可安装，在安装中，密切与装修配合，风口装上后应平、直、正美观。

## 设备安装方案

1. 设备运输到现场后（甲供设备移交我方后），在设备安装前1~3天内，会同甲方、监理、厂家对设备开箱，根据定货合同和随机文件进行核对检查，作好设备开箱记录且签字齐全。确认设备的规格、型号符合订货要求，检查设备的备件、配件是否齐全，有无产品合格证，性能是否符合设计要求，做好设备开箱检查记录。

2. 设备运输和吊运时必须谨慎，要对设备进行必要的成品保护。运输过程要保护好设备的外壳，严禁过大的震动，撞击和任意倒转。

3．设备检查完后，应作好设备保管工作。

4．安装前对设备基础进行预检，检查基础标高及外型尺寸，向土建索取基础施工检验合格单。

5．设备试运前，进行卫生清理，加润滑油。对电机绝缘进行遥测，合格后方可试运。

6．设备安装调试后，必须进行成品保护。

### 大型设备吊装技术措施

1  冷水机组

1.1 冷水机组的卸车和吊装采用我公司的NK-450液压吊车；设备从楼后的吊装孔吊入，水平运至基础边，再根据设备重量可采用千斤顶或在楼板上设置吊点的方法就位。

1.2如设备重量不大于15吨，则卸车和吊装过程所使用的钢丝绳采用型号为6X19+1；直径为20的钢丝绳，长度根据实际计算；单个卡环的承载不小于10吨；若设备重量大于15吨，则钢丝绳和卡环承载力均需加大。

1.3设备的水平运输可根据设备的外形和重量制作底盘，滚杠采用我公司的专用厚皮滚杠。如运输地面须要保护则可用枕木铺道。

2  屋顶锅炉的吊装

2.1屋顶锅炉的重量预计不超过5吨，屋顶檐高约45M，故采用施工现场北面的75M塔吊吊装。根据现场测量塔吊的吊装回转半径约为35m左右。该塔吊的性能完全可以满足要求。

2.2锅炉安装的地脚螺栓孔在就位之前必须做凿麻处理，锅炉主体必须找平，符合规范要求。

2.3锅炉吊装的机索器具必须经过严格检查。

2.4要求业主在总包单位塔吊未拆除之前设备必须到货并配合到政府部门报装完毕。

3 室内空调机安装

3.1由于室内空调机比较小，根据现场条件可以利用总包单位的室外电梯做垂直运输，也可以通过楼梯用人力运至各层，安装。

3.2对于地下室的组合空调机，可以采用从吊装孔吊入，然后再组装。

上述大型设备的吊装在吊装前还必须有以下具体措施：

a.必须有详细的施工方案和技术交底。

b.除吊车设备外，均采用我公司的机索器具并在使用前做严格检查。

c.特殊工种人员必须持证上岗。

## 施工关键部位的控制及相关措施

我们依据现有的施工图纸及以往工程专业施工的经验，确定了该工程的施工关键部位及难点部位。并对机房及大型设备安装进行细化设计，明确了质量控制点。

1、空调机房施工：各层的空调机房是通风管道、空调风管、空调水管汇集的地方，也是与自控专业、土建专业交叉施工配合较紧密的部位。为了使专业的风管、水管管道布置合理，防止管道位置、标高相互冲突且便于业主以后操作、维修使用，我们对空调机房进行细化设计（细化设计见技术标2），确定了设备定位的尺寸，经常操作水阀的高度、重合部位的管道标高、泄水、排气阀的位置，设备安装的减振。在与土建专业交叉配合上确定了合理的施工安装顺序，解决了专业施工与土建施工相互交叉施工时存在的矛盾。为今后的施工能顺利的进行打下了良好的基础。

2、冷冻机房施工：冷冻机房及换热间是该工程中的较大设备、管道最集中的地方，机房内的管道管径大且密集，使管架承重大，为了保证管道排列有序美观，各管道安装牢固，我们将冷冻机房内的管道依据设计图纸进行了详细的排布（见技术标2），确定了各种管道支吊架的形式。为保证机房内各设备安装通道顺畅，大型设备安装后便于保护，我们确定了机房设备的安装及配管的顺序。（主机－换热器－集分水器－水泵－软化水器）

3、吊顶内施工：吊顶风口安装是与精装修配合最紧密的部位，为了使吊顶平面布置美观、合理、风口饰面与吊顶板面平齐。我们依据业主提供的吊顶平面图及专业施工图进行风口及风机盘管安装的细化设计，确定了风机盘管安装的定位尺寸、风口安装的具体位置，为了保证吊顶交叉配合施工顺利进行，我们确定吊顶内施工的程序及风口固定的方式，制定了与二装紧密配合的具体措施（见第六章第二节）。

4、系统的冲洗：冲洗工序是设备调试、运行前关键的施工环节，为了保证管道内无杂质，系统运行无堵塞，我们制定了切实可行的冲洗方案及冲洗计划，制定了管道冲洗流程图（见第五章第一节）。为系统调试正常运行奠定了良好的基础。

5、设备安装：设备正常运行是保证系统正常使用的前提，也是保证工作环境无噪音的基本条件，设备安装的质量直接影响设备运行的状况。如在土建抹基础灰时，空调机组下的减振橡胶垫不能被抹入抹灰层中，否则将产生振动及噪音，因此我们确定了大型设备的吊装方案及安装注意事项（见第五章第三节）。

6、设备管道支架安装：设备配管进出口处均要设置软接，若设备配管时，此处采用的支吊架型式或位置不当，设备运行一段时间后管道将会倾斜，使管道的重量直接作用在设备上而影响设备的正常使用或严重时可造成设备损坏。我们在细化设计中都明确的确定了设备配管软接处的支架位置及型式。（见技术标2）

7、凝结水管安装：该工程办公区内的空调均为风机盘加新风且为卧式暗装于吊顶内，若风机盘管的凝结水配管不当，当夏季运行时很可能会有凝结水从滴水盘中流出而渗湿吊顶的现象。我们依据施工图确定凝结水管的安装要点，确保管道坡度大于1%，使凝结水排放通畅。在空调机组的凝结水配管时，若机组凝结水出口处的水封高度不够，当机组夏季运行时，机组内的凝结水不能从凝结水管处顺利排放不出来，而存于机组内凝结水将从机组的底板拼缝处流出，流到机房地面上。为了防止此现象的发生，我们在业主确定机组的型号、厂家后，依据设备运行要求加设水封。

8、空调水管的穿墙保温：若空调水管在穿处的保温不严密有缝隙，当夏季系统运行时，将会在水管穿墙处产生大量的凝结水从墙体与管道的缝隙中流出渗湿大面积的墙面，而影响使用及美观。我们已制定管道保温整体穿墙，外设铁皮套管保护的办法及其它的相应措施加以预防。

9、自控系统的阀配件安装：空调机组、冷冻机组、冷却塔等有自控设备的管道均须安装电动阀、传感器，而电动阀上有一个很大的执行器。安装时需要有较大的操作空间，同时要考虑检修。为了保证安装顺利、业主使用、维修方便，我们在机房细化设计中确定了电动阀的安装位置、旁通形式及与传感器等自控元件的安装程序。（见技术标2）

## 通风空调噪音预防措施

该工程为研发、办公为一体的综合楼，地下部分为人防、车库及展厅，地上部分为办公用房。依据该楼的使用功能我们将各层的办公区做为噪音防治的重点。各层办公区的空调为风机盘管加新风，风机盘管为卧式暗装于吊顶内，新风机组分别设于各层最左端及最右端的空调机房内。办公区的通风为机械通风，通风机也设于各层的空调机房内，这样每层的空调机房成为各层办公区的主要噪音源。为了保证办公区的工作环境，我们从产生噪音的种种可能性及噪音的传播路径进行细致的分析，提出防止噪音发生的预防措施。

1、因风道系统施工后的管道阻力小于设计计算的管道阻力，即小于设备的机外余压，致使系统的风量高于设计值，使风口的风速过高而产生噪音。为防止这种类型的噪音出现我们将严格的按照图纸施工，依据图纸及规范要求布置通风管线，绝对禁止乱开风口。对于需改动的地方要经过细致的计算，并经设计核实后再进行安装。以保证通风系统的管道阻力与风机的机外余压相匹配，使设备处于正常的运转状态。

2、设备运行时产生的噪音是办公区内的噪音的来源，对于控制设备的噪音，我们将从如下几个方面进行控制。

A、新风机组安装时，机组要按设备运行重量要求放置合理的减振橡胶垫，防止机组运行振动而产生噪音。特别注意土建在机组的基础抹灰时，要提前以书面形式通知土建，不要将减振垫抹于抹灰层内而使胶垫失去减振的效果。

B、在设备的进出风口处加设防火、防潮的帆布软接，长度在100mm－150mm之间。风机出风口处的软接可长一些，用来防止风机运行时的振传至管道而产生噪音，特别注意软接安装时绝不能扭曲变形，而使软接失去减振效果。

C、吊装的、常运行的排风机采用弹簧减振支架吊装。防止风机运行时，振动产生噪音及风机运行时的振动传至上层楼板上。

D、吊装风机盘管的安装吊点处均采用m8双螺栓进行双紧固，防止风机盘管运转振动而产生噪音。

- 在噪音的传导方面从如下几方面进行控制：

A、噪音在沿着风管内随风向传播时，我们将按设计的合理位置，在机房内送风管上设置消音器进行处理。在选择消音器型号上将会与设计协商采用保险系数大的消音器形式。且要严格的控制消音器的产品质量及安装的正确性。确保送往办公区的风携带噪音最低。

B、噪音沿着机房墙上风管处的孔洞传播时，我们将会对进出机房的墙体处的风管与土建配合进行特殊处理。防止机房噪音从墙体缝隙处传出。

C、风机盘管的回风口为吊顶回风，为了避免风机盘管运行的噪音从回风口处直接传于室内，我们将结合吊顶平面布置图尽可能将回风口远离风机盘管。

D、排风系统的排风有些是利用吊顶内排风，为了避免排风机运行时的噪音从排风口处直接传到室内，我们也将会结合吊顶平面布置图尽可能的将风口远离吊顶内排风管的吸入口处。

- 防止噪音二次污染：

在通风系统运行时有可能会因气流不畅或管道在气流冲击下振动而产生二次噪音，为了防止此类问题我将从以下几方面进行处理：

A、施工时要保证风道与风机进出口处连接直管段的长度，以保证风机出口处的气流良好，防止因空气偏流而造成风机摇动。

B、在管道的转弯处按规范要求在管道大边长大于500mm时，设置导流叶片，防止空气涡流而产生噪音。

C、在风机出口软接后与消音器连接的这部分风管，按设计要求采用厚度为2 mm的钢板焊制。以防止出风口处的空气流速快且风管壁薄而产生振动。

D当风管长度大于1.2m且保温风管大边边长大于800mm，非保温风管大边边长大于630mm时，采用角钢框进行加固，保证风道的强度，防正风管壁振动而产生噪音。

- 在设备运行调试时，我们会有专业钳工进行维护。要定期的检查、紧固设备各连接配件螺栓,给设备运转部件加油，以防止设备因螺丝松动或缺少润滑油而产生摩擦出现噪音。

- 在使办公区的噪音达到使用功能的情况下，为了使办公的环境更加的安静，噪音降到最低分贝数，我们建议业主考虑如下事情：

A、在考虑外饰面美观的同时，要尽可能保证外墙防雨百叶的材质及净进风口面积。以防新风口面积小、风速高、百叶刚性强度低而产生振颤出现噪音。

B、空调机房的墙体内墙面做吸音处理，以防止机房噪音从机房的墙壁处传出。

C、空调机房的门采用隔声型式。

D、选用风机、空调机组、冷却塔等设备时，采用低噪音型，因设备的运行噪音与设备的型号及厂家标准有直接关系。

## 系统调试

在通风管道及其部件、各种通风空调设备安装完毕后，经过管内及设备除尘、清扫、空调设备试运转、风管空吹、送风等工序后，即可进行系统调试。运转调试前会同监理进行全面检查，全部符合设计、施工及验收规范和工程质量评定标准的要求后，才能进行运转和调试：

- 调试计划

计划于2001.9.25开始进行全面调试

1.2001.9.25~2001.10.1 进行二层以下风系统管网平衡及风量测定

2.2001.10.2~2001.10.7 进行3~6层以下风系统管网平衡及风量测定

3.2001.10.8~2001.10.14 进行7~10层风系统管网平衡及风量测定

4.2001.9.25~2001.9.29 冷水泵房、热交换站水泵试车

5.2001.9.30~2001.10.5 冷水机组试运

6.2001.10.6~2001.10.14 水系统试运

7.2001.10.15~2001.10.20 联合试运

2、进行试运转的条件及准备工作

1.通风空调系统安装完成后，经过检查，应符合工程质量检验评定标准的相关要求。

2.制定系统试运方案，组织好试运技术队伍，并明确试运负责人。根据工程进度制定调试计划，内容包括：调试要求、进度、程序、方法及人员安排。

3.熟悉设计图纸及有关技术文件，并熟悉有关设备的技术性能和主要技术参数，熟悉设备及管道系统的分布情况，并对设备及相应管道系统进行编号。

4.设备运行所需电源、水源具备条件，系统所在场地土建施工工完场清。

5.按照试运转的项目，准备好数据记录的相应表格。

6.现场验收：调试人员会同设计、施工和建设单位对已装好的系统进行现场验收。

7.试验仪器的准备

1）转速仪  2）数字风速仪  3）声压计  4）毕托管及微压计  5）温度计

3、试运前的检查.

1.设备及风管系统

a.检查通风空调设备外观和构造有无未修整的缺陷。

b.全部设备应根据有关规定进行清洗。

c.运转的轴承部位及需要润滑的部位，添加适量润滑油。

d.空调器和通风管道内应打扫干净，检查和调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀的动作状态。

e.检查和调整送风口和回风口（或排烟口）内的风阀的开度和角度。

f.检查空调器内其他附属部件的安装状态，使其达到正常使用条件。

2.电气控制系统

a.电动机及配电箱的接线应正确。

b.电气设备及元件的性能符合技术要求。

c.继电保护装置应整定正确。

d.电气控制系统应进行模拟动作试验。

4、设备单机试运

1、风机试运转：

a．首先点动风机，查检叶轮与机壳有无摩擦和不正常的声响。风机的旋转方向应与机壳上箭头所示方向一致。

b．风机启动时应用钳形电流表测量电动机的启动电流，待风机正常运转后再测量电动机的运转电流。如运转电流超过额定电流时，应将总风量调节阀逐渐关小，直到降到额定电流值。

c．在风机正常运转过程中，应以金属棒或长柄螺丝刀，仔细监听轴承内有无噪声，以判定轴承及润滑情况。

d．风机运转一段时间后，用表面温度计测量轴承温度，所测值应不超过设备说明书中的规定，无规定时请参照下表：

| 轴承形式 | 滚动 | 滑动 |
| --- | --- | --- |
| 轴承温度 | 小于等于80℃ | 小于等于70℃ |

2、水泵试运

水泵试运，在设计负荷下连续运转不小于2小时，并应符合下列规定：

a.运转中不应有异常振动和声响，各静密封处不得泄漏，紧固连接部位不应松动；

- b.滑动轴承最高温度不超过70℃，滚动轴承最高温度不超过75℃；

c.轴封填料的温升应正常，普通填料泄漏量不得大于35~60ml/h，机械密封的泄漏量不得大于10ml/h

5、通风与空调系统无生产负荷的测定与调试：

1.通风与空调系统无生产负荷的测定与调试包括的内容：

a.通风机、空调机组、新风机组噪声的测定。

b.通风机组、空调机组、新风机组的风量、余压、与风机转速的测定。

c.系统与风口的风量的测定与调整，实测与设计风量的偏差不大于10%。

d.防排烟系统正压送风前室内静压的检测。

2.风量测定的方法与步骤

2.1测定截面及测点的位置的确定

在用毕托管及微压计测风道内的风量时，选在局部阻力之后                   4—5倍管径处以及局部阻力之前1.5—2倍管径处的直管段上。

矩形截面测点的位置：在矩形风管内测量风速时，应将风管截面分为若干相等的小截面，并使之尽可能接近正方形，每边长再200—250mm之间，测点位于各小截面中心处，测孔开设以方便操作为原则。

2.2绘制风管系统草图

根据系统的实际安装情况，绘制出现场单线草图已供测试时使用。草图上应注明尺寸，测定截面位置、风阀位置，送（回）风口的位置以及各种设备规格、型号等。

在测定截面处，应注明该截面的设计风量、面积和平均风速及动压值，并直接换算成微压计的读数值，作为测定参照。

其计算公式：V=L/3600*F          说明：F——截面积

平均动压为：Pdp=V*V*r/2G              L——风量

倾斜式微压计的读数为：                r——空气密度

L= Pdp/K                Pdp——平均动压

K——微压计系数

送（回）风口的风速直接用风速仪测得，风量的计算

L=3600*F*V  m3/h

2.3风管内风量的测定与计算：

风量计算：L=3600FV   m3/h

用毕托管和微压计测量风管内平均动压的数值，然后通过计算或查表得出平均风速，当管内风速小于2M/S时，可使用热球风速仪直接测量风管截面的平均风速。

2.4送（回）风口风量的测定

风口的风量可在风口或风量内测定。在风口测风量可用风速仪贴近格栅或网格平均匀速移动法或定点测量法测定，匀速移动法不应少于3次，定点测量法不应少于5个，计算公式：

L=3600FV

V=（V1+V2+…+Vn）/N  M/S

2.5通风机、空调机、新风机的风量、风压转速测定：

通风机及空调机新风机的风量为吸入端风量和压出端风量的平均值，且前后差不大于5%，用毕托管和微压计测出吸入端和压出端的平均动压，然后查表1-1，找出风速，根据L=3600FV求出风量。

风压为进出口处的全压差。

转速用转速仪直接测定。

2.7通风机、空调机组和新风机组噪音测定：

（1）测点选择：选择在距设备1m，高1.5m处，在房间的测定，一般选择在房间中心1.5M处。

（2）测定时间：为了排除其他声源的影响，测量一般在夜间进行。

（3）读数方法：当噪音稳定，即表头上的指针摆动较小时，可使用“快档”，读出电表指针的平均偏转数，当噪音不稳定时，可使用“慢档”读出电表指针的平均偏转数，对于低频噪声可使用“慢档”。

2.8 测量时应注意事项

测量时标明测点位置，注明使用仪器型号及被测设备的工作状态。

注意反射声的影响，传感器尽量离开反射面2-3m。

要求小于等于45分贝（A）

3.系统风量的调整方法：

3.1系统风量的测定和调整的步骤

1 按设计要求调整送、回风各干、支管道，各送（回）风口的风量。

2 按设计要求调整空调机的风量。

3 在系统风量达到平衡后，进一步调整通风机的风量，使满足空调系统的要求。

4 经调整后各部分调节阀不动的情况下，重新测定各处的风量作为最后的实测风量。

3.2送（回）风系统风量的测定和调整方法

本工程采用流量等比分配法或基准风口调整法，从系统的最远管段，也就是从最不利的风口开始，逐步调向空调机，

根据风量平衡原理，只要将风机出口总干管的总风量调整到设计风量，那么各支、干管风量会按各自的设计风量比值进行等比分配，也就符合设计风量值。

首先检查防火阀和每段支管路上的风量调节阀是否处于最大开启状态。然后启动新风机组，采用流量等比分配法，从系统最不利环路（1-3-6-9-12-16-18）的末端1开始，逐步关小风量调节阀。用风速仪检测各支风管的风量，依次关小阀门，逐步调整到各支管风量平衡。最后再逐步开大各支管线阀门，进行系统总风量的调整。

测量方法：用两套比托管及微压计同时测量1与2支管动压求出风量L1与L2，L1/L2与设计L1/L2相比较，调节风量调节阀直到两个比值接近，用同样方法测出及调节各支风管的风量比值，均达到与设计比值相近。

计算公式如下：

V=√2gRv/r

其中：V—系统管段风量  m3/H

g---重力加速度(9.81m/S2)

r---空气的容重(Kg/m3)

Rv---被测管段截面平均动压(毫米水柱)

3.3空调机风量的测定和调整：

a. 新风风量：在新风管道上达测孔，用毕托管及微压计测量风量。

b. 回风量和排出风量：一般都可以在各自的管道声打测孔用毕托管微压计测出，也可以在一、二次回风的入口和排风口处用风速仪测量。

c. 通过调节阀调节到夏季工况（或冬季工况）所要求的数值。

系统风量调整平衡后，风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%；新风量与回风量之和应近似等于总的送风量，总的送风量略大于回风量与排风量之和。

测量各种参数时,要请甲方、监理参加，做好记录，测量后请监理验收，并办理交验手续。

6、水系统试运

- 空调水系统试运行在整个水系统完成、系统综合试压、管道冲洗后进行。运行前，应由生产厂家对冷水机组进行调试，调试后进行系统运行

- 操作流程

冷却塔风机

冷却水泵

冷冻水泵

冷水机组

系统运行前，向管道内充注软化水，满水后按以下顺序开启设备

系统运行正常后，对系统进行检查。

7、系统带冷（热）源联合试运

空调系统带冷（热）源联合试运，运转时间为8小时，当竣工季节条件与设计条件相差较大时，仅做不带冷热源的试运转。通风系统连续试运转时间为2小时。

第五节. 雨季施工措施

本工程结构、装修需经过雨季，应采取切实可行的季节性施工措施。雨季来临前，应编制详细的雨季施工方案，随时和气象部门联系，掌握信息，提前安排好施工生产。

一、 雨季施工设备管理

1.进入施工现场露天存放的设备要有防雨设施，不容许放在低洼地方，防止被水浸泡。要尽快运入库房，减少露天存放而增加的防护设施费用。

2.在雨季所有施工用电设备(如：电焊机、砂轮机、剪板机、套丝机等)都应有防雨设施。

3.氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨措施。

二、雨季施工材料的管理

1.进入现场的保温材料及消音材料一定要存入库房，露天存放时应垫起，用苫布盖好，不要使材料受潮和雨淋。

2.在仓库内保管的焊接材料，要保证离地离墙不少于300mm的距离，室内要通风干燥，以保证焊材在干燥的环境下保存。

3.露天存放的钢材下边应用道木或方木垫起避免被水浸泡。

4.材料周围应有畅通的排水沟以防积水。

三、雨季施工焊接管理

1. 雨季室外焊接时，为了保证焊接质量，室外施焊部位都要有防雨棚，雨天没有防雨设施不准施焊。

2. 电焊条受潮后影响使用，使用前应烘干。

3. 对重要焊口要搭设防雨棚或准备好篷布盖好在暴风雨突来时保护焊缝免受温度骤变影响焊接质量，当相对湿度大于90%时应停止作业。

四、雨季施工技术质量管理

1. 配合土建的预埋管口要封好，以免水和杂物流进管内，影响施工。

2.设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕，要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。

五、雨季施工排水管理：现场排水在雨季到来前，必须按排水的设计要求完成，对临时道路和排水明沟要经常维修和疏通，以保证通行和排水。

# 交叉配合施工措施

由于工程中工艺、结构、给排水、电气、通风等专业交叉施工，故合理安排专业施工程序，解决各专业和专业工种在时间上的搭接施工，对缩短工期，提高施工质量，保证安全生产非常重要。

## 第一节. 与总包的配合

- 在结构施工和精装施工过程中积极配合总包预埋、隐蔽管线，并经报验合格后（包括试压、保温），放合模浇筑砼或吊顶封板，使工程有序进行。对于大型设备的重量、尺寸、进场时间总包应了解，便于确定运输路线、存放地点。

- 配合好各专业、工种之间的关系，合理安排工序，机电各专业从系统功能，施工工序都存在着联系，不能截然分开,要明确其各专业的范围,使其能交圈,同时,各专业的施工要遵循其他管线让风管,电管让水管,上水管让下水,小管让大管的原则来配合施工。

- 按照总包的施工组织设计、质量保证计划编制本单位承包范围内的分部（分项工程）的施工方案，并进行审查认可后报总包、业主、监理单位审批。

- 与各专业对照图纸，查看有无管道交叉冲突，电动阀门有无信号控制，消防系统是否联锁等，与土建结构、建筑图对照，查看管道标高与梁、吊顶标高有无冲突。

- 管道穿墙、楼板的部位，根据管道位置、标高留好预留洞。

- 落实地面、吊顶的高度和隔墙的位置。管道施工前，要求土建人员弹出地面五零线和吊顶高度线，隔墙位置线等。以便管道能准确定位安装。一些设备的砼基础，定位后委托土建施工，施工后办理交接检手续。管道井的浇注和堵洞要和土建单位配合好。

对总包的要求

- 水泵房要求总包在2001年6月20日前完成其地面、设备基础、以及屋内的装修，门窗安装完工，达到封闭条件，交付专业安装。

- 空调机房要求总包在2001年5月25日前完成其地面、设备基础、以及屋内的装修，门窗安装完工，达到封闭条件，交付专业安装。

- 在施工中出现洽商、变更等设计问题时，总包应与设计协调并给予解决存在的问题，我方给予积极配合。

## 第二节. 与二次精装修配合

1、依据本工程的通风空调设计情况，办公空调为风机盘管加新风，且风机盘管的安装形式为卧式暗装于吊顶内，隐蔽工程量大。新风机组分别设与各层机房内。机房分布散，根据以上情况与二次精装配合我们将有如下的几个主要方面做为配合的重点。

（1）、吊顶配合：

●吊顶内的通风空调施工内与装修吊顶标高的配合。

●安装吊顶板的进度与空调专业施工进度配合。

●吊顶的平面布置要求及风口安装位置配合。

●非吊顶部位风管安装与顶板精装配合。

（2）、竖向墙体配合：

●墙面竖向排烟 口安装及外墙风口与土建装修墙体施工的配合。

●地下室内的排烟口远程控制装置与二次装修墙体砌筑配合。

●管井内的水管施工，机房的设备安装与墙体砌筑配合。

（3）、机房内及屋顶配合：

●空调机房设备安装与机房内墙面施工配合。

●层顶的设备安装与屋顶防水外饰面配合。

（4）、交叉配合存在的成品的保护问题：为了保证整体工程能够顺利按期完成，质量能圆满的达到目标，我单位将很好服从于总包组织安排，积极主动的与各二次精装单位配合，全力的解决与精装配合需专业解决的各类问题。针对以配合要素采取的如下具体措施：

●对吊顶的风管及水管安装，我专业依据本专业设计蓝图核查风管及水管保温及支架安装后的最低标高与相应的部位吊顶标高是否有相矛盾之处。确定图纸之后，在施工前将图纸存在的标高问题解决，以便施工顺利进行。在风道及水管安装放线之前提前通知土建做出安装风管部位的50线，基准线、标准轴线确定后风管安装。严格的控制风道水管的标高。在本专业安装允许的情况下将尽可能的提高风管的标高，为以后灯具、烟感等设备安装提供便利的条件。

●为了避免因吊顶内专业的施工项目未完成，影响吊顶施工；或吊顶已封板而吊顶内的专业施工尚未完成的现象发生，我单位将依据总包总体的布置安排情况，合理的调整施工力量布置，分层分区分别进行安装后的打压、冲洗、保温为精装修吊顶创造条件。提前向总包提出建议实行封板汇签制度，防止重复施工

●吊顶上本专业风口安装配合，首先依据专业的风口可以布置范围与精修单位吊顶板的布置及相关专业的吊顶设备安装相互配合，确定出一套切实可行的吊顶平面综合布置图。依据此图确定风口安装位置及风机盘管风管的位置。在精修装安主龙骨之后、次龙骨之前将风口的软管甩口到位。为了保证风口安装位置准确，减少软接弯曲度，提高与精装配合效率，向总包建议精装配合办法。在主龙骨来不及安装时，先要求精装单位在顶板上用墨线标出主龙骨及次龙骨所在原位置，以便专业风口定位甩出连接风口风管的管道。因风口的风管为软连接，风口的固定只能依附于装修龙骨上。我们将提前制出固定风口的龙骨框详图。交于精装制作，配合装风口，须精装配合或注意的问题，我们将以书面的形式或以简图的形式提前通知各类检修口的规格、尺寸、位置。这样经过在图纸上细致的排部认真严谨的施工，可以保证布置整齐对称的效果。

●对没有吊顶的风管、水管的安装：

在水管或风管安装后不便于抹灰的部位，我单位将提前向总包提出建议，优先此部位的施工，待装修完成后，我专业在进行安装。我单位将合理积极做好顶板的成品保护工作。

●对外墙风口安装：

本专业依据装修进度在外饰面完成后，落脚手架之前将外墙的风口安装完，加压送风口在安装前将制定出风口安装的详细的定位尺寸、风口尺寸及风口于墙体连接的接点大样图，以便于装修单位在装饰材料排布定位预留准确。待须风口安装时与精装配合将风口固定。

●需要预埋于墙体内的排烟远程控制盒或管线：

首先要从精装修处了解到要预埋的控制盒的部位及精装墙面做法及厚度，在装修二次抹灰及粉刷之前依据墙面装修做法将控制盒准确的预埋于墙体内，保证控制盒的面板与墙体相平齐，以防止二次开槽而影响整体的美观及专业控制盒的牢固性。

●对于井中的管道施工：

本专业将依据总包的进度计划提前将管井之中的管道施工完成。不影响土建墙体的砌筑。对于机房的设备本专业依据设备进场计划及设备的外形尺寸提前提供运输通道及设备预留洞的尺寸以便预留，而不影响整体机房砌筑。

机组安装后吸音墙无法施工的吸音墙体施工

空调机组安装

机组配管

吸音龙骨安装

机房内吸音材料安装

各层机房的墙壁与顶板需做吸音材料贴附，为做好吸音墙的成品保护及不影响机房内专业施工，必要时我专业将依据机房内专业施工的程序向总包提出合理的施工程序。（见附图）依次顺序各机房交叉施工，以防止设备管道支架点或风道安装过程中破坏大面积的吸音墙体。

附图

●对屋顶的设备管道安装我们将依据总包进度计划在土建做外饰面或防水之前安装设备管道支架。依据图纸及规范首先预埋，防止破坏外饰面或屋顶的防水。

●与精装交叉配合施工过程中会出现很多有关成品保护的问题。我们认真教育工人做好他人的成品保护工作。对于阀门或其它不能乱动的地方做出明显的警示标志。服从与总包的管理制度，办理相应的出入证。在进入装修完的地面施工时梯子要有软地保护，轻拿轻放不能用力过猛。安装风口时施工人员要戴牢干净的手套以防污染吊顶。不能用吊顶为作业台。施工过成中若出现安装矛盾的地方在经过协商后在施工。不能乱拆乱动吊顶的龙骨。

## 第三节、可能出现的图纸问题及解决办法

一、设备安装问题：

因为设备现没有具体的型号及生产厂家，这样有关设备的外形尺寸、设备的进出风管的尺寸、进出水管的管径及设备检修门的形式不明确，还不能考虑机房的风管及水管详细定位、设备具体安装办法及基础的形式。按工艺要求设备安装须在混凝土基础达到强度后进行。为确保顺利安装，应先检查基础。又因设备未定，有些大型设备（制冷机、冷却塔、锅炉、定压机组）电气控制线路有可能不完善。

我专业将依据整体的进度计划安排，尽早地给定业主有关提供设备计划进场时间，需用设备相关资料的时间表。建议业主在给定的时间之前将设备生产厂家确定，交于设计院完善。

为了加快基础的施工我们可能依据厂家给定的资料根据现场情况制定设备基础详图定位、尺寸、外形尺寸、预埋配件运行重量交于专业设计给专业设计核实后，由专业设计交于结构 设计。结构设计依据设备运行重量、尺寸、确定基础的形式，出具完整的专业设备基础施工图交于土建专业进行施工。

二、风口安装：

●为了保证吊顶美观，要使安装后的风口在风口所在的吊顶板的中心。因随着建筑墙偏差、吊顶布置偏差、房间布置的改变很可能有一些变化，使吊顶局部改变，至使安装的风口软接风口位置不竖直而使风管过长与施工规范相矛盾。对这类问题首先应与相关专业人员依据现场情况检查，要确保使用功能。若弯曲严重或软管长出太多，将根据现场情况制定出合理的方案提交业主、设计认可，然后积极的配合。

●风口安装的过程中很可能会发生风口的风管与消防喷洒管打架或其它专业管道冲突，或风口与主龙骨相冲突。为了避免以上的冲突的发生，通风专业的管道应尽早安装于其它管道之前，或在其它管道安装前主动与各专业协商确定各自管道的位置。当施工发生冲突时，依据现场的具体情况进行解决。

三、与消防、电气专业的问题：

依据空调专业图纸设计的防火阀、排烟口的消防控制要求、原理及自控的控制点，有可能与消防、弱电图或自控图上不符。消防控制点有可能不够或过多。为防止类似问题的发生我专业也将积极主动的与消防弱电自控专业一同核实专业图纸，找出以上问题，自行找设计院解决。

四、管道风管安装与规范冲突：

当管道安装时，可能会有设计所确定的管道的位置不当，使水管道焊口或风管道法兰在墙体内。当无法避免时，我专业将采取一定措施处理。首先焊接时严格控制焊接质量，风管法兰连接的质量。在打压时，认真仔细的检查在墙体内的焊口。确保水管无渗漏、风管无漏风。然后请监理及有关人员检查，做好检查记录，竣工时列入竣工资料。

# 保证工期措施

我公司一旦中标，公司将对本工程的工期采用三级网络进行管理。我公司将根据总包施工网络计划，对工期进行分解，制定阶段目标，制定月、旬、周、日工作计划。以实现我公司对业主、总包的工期的承诺加强劳动力调度，选派有同类工程施工经验的队伍进场施工，从数量、素质上予以保证。

本工程的施工特点：

施工工期极短，施工质量要求高，工程量较大（通风安装面积大约在16000平米左右，通过计算可知本工程总工日数大约50000个，如果按照总工期248天计算，每天需要完成大约202个工日，高峰期时应完成500个工日，则平均每天需要工人150人（具体劳动力计划见表），各专业施工主要集中在七、八月，多家施工队同时施工，施工配合难度大，这是现场工程施工存在的主要矛盾。针对本工程的特点，我公司为实现对业主工期的承诺特制定以下具体的工期保证措施：

### 1、技术保证措施：

根据施工组织设计工期安排组成以项目经理为主的施工班子，建立以主任工程师、机电公司技术员、责任工程师为小组的技术攻关队伍，结合工程特点，制订严格的（每）天施工作业计划，质量预控计划以及人员、设备进场计划，施工作业计划详细到人、部位；对于一些技术问题则在施工前逐条落实到人并解决完毕。

### 2、劳动力及施工机械保证措施：

如果我方中标，我们将选择具有相当技术、施工能力、一定规模建制和业绩的队伍，并且该队伍符合北京市建委有关规定，工程技术工人的比例满足工期及质量要求，且合理的布置劳动力。工程所用机械设备，由本公司后勤部提供，详见施工组织设计设备使用计划表。

### 3、加强材料控制，保证工期

根据以往工程施工经验，设备和材料的采购、供应及质量对工期具有很大的影响，因此加强材料供应的计划性，避免由于材料的采购、运输等因素影响工期，保证设备及材料的供应质量是很重要的，为此需做好以下几点：

- 1、明确人员职责

项目经理：全面组织协调管理安装工程的物资、材料，督促做好物资管理工作。

项目经理部材料员：掌握原材料、成品、半成品、零配件的质量标准，收料时严格按质量标准和采购文件验收，并要求供货方提供材料出厂合格证和试验结论，当对材料设备质量有怀疑时，应通知质检人员检验确认。做好搬运、贮存交付过程中的标识管理，并做好记录。

- 2、材料计划的确定。

项目专业责任工程师按分项工程计算核对所需设备及材料的用量。

- 3、明确供货方。

对于合同中规定的甲方、总包供设备、材料，经理部应根据总进度计划向甲方、总包提供供货时间。

- 4、计划的提供。

根据施工过度计划由项目经理部责任工程师提出材料计划，材料计划单上应注明物资的系统和类别、型号规格、数量、供货日期、物资用途等，有特殊要求应填写清楚。

### 4、加强施工准备工作

我公司中标后，立即着手准备完善施工组织设计方案，项目经理部根据业主对阶段工期的要求以及总包方对整个工程形象进度的要求，我公司将进一步调整分包范围内工程的施工进度计划及劳动力计划。提出具体的甲供设备明细清单及设备进场时间计划，提出机械需用量清单分别送交有关部门。各有关部门应立即根据经理部的要求进行准备。以满足工期要求。

| 编号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组建项目经理部 | 半天 | 工程部 |
| 2 | 图纸会审 | 3天 | 技术部 |
| 3 | 深化施工组织设计 | 2天 | 技术部 |
| 5 | 大、中型机械准备 | 1天 | 后勤部 |
| 6 | 材料计划 | 2天 | 项目经理部 |
| 7 | 选择施工队伍 | 1天 | 工程部 |

施工准备工作表（完成时间从接到中标文件之日算起）

### 5、分段组织施工、合理安排工序

- 组织配合施工，穿插作业，重点部位抢工，根据建筑结构的特点，将大厦分为东西两区，组织各专业工种分层分区流水作业，与土建及其它专业搞好交叉配合施工。

### 6、加强现场组织协调工作

组成分系统的专业施工管理组，设置专人负责安装与总包工作的协调，根据施工交叉合理程序编制与总包协调的安装月综合进度计划，逐一落实施工条件与进度安排。

### 7、加强质量控制，赢得工期

工程施工中的每一道工序的质量都将影响下道工序的施工工期，因此加强施工过程中的质量控制，是按进度施工的有利保证。

每个分项工程及部位施工前，责任工程师须以书面形式或会议形式对施工队伍所承担任务进行交底，包括使用材料、安装方法、技术要求、质量标准以及美观要求、成品保护，工期要求等，根据本公司质量保证体系，对施工班组进行每一道工序进行检验与监督，执行质量否决制，坚持样板及三检制，特殊部位及工艺实行方案先行制，每道工序、部位实行审核制，施工程序及施工工艺坚持标准化制。

8、加强施工部署和各专业间的相互配合

a.集中力量保重点，保工期，在人力、物力、机具上给项目经理部以充分保障。项目经理应组织好专业的施工协调配合工作。

b.推行先进的施工方法和使用先进的施工机具，提高机械化作业水平：安装施工作业中，应大量采用电、液动小型工具，通风管加工制作采用机械加工，垂直吊装尽量采用机械吊装，以提高机械作业水平和提高工效。

c.在施工中，风管应近早安装以便给其他工种创造作业条件。

d.设备到货后应组织有关各方验收合格后，尽快安装就位，为管道安装与电气接线创造条件。

# 降低成本措施

1.劳动力节约措施

a.提高劳动生产率，减少建筑安装工程的劳动占用量，要完成此项指标必须严格控制网络图中各分项工序时间和劳动组织的定员定编。

b. 打破工各界限，一专多能，减少窝工。

c.均衡施工，减少高峰。

2.材料节约措施

a.减少材料损失和充分利用零碎料，减少主要材料和半成品的费用。

b.加强材料管理,严格执行限额领料制和项目施工法。

c. 提高工程质量一次合格率,降低材料消耗。

d. 加强材料的存放和保管，防止锈蚀，变质和损坏，被盗。

3. 施工机械机具节约措施

a. 合理调度，统一安排，统筹兼顾，提高机械及机具的利用率。

b. 适当选用与施工对象相适应的技术装备和组织合理维修，加强机具管理，这样可大大减少器具的供应量和损耗量。

c. 制定班组和个人小型机具的使用管理办法。

4. 推广应用新技术、适用技术

科技工作要着眼于提高工程质量和效益，在大量节约通用材料上下功夫。把科技成果的推广应用作为本工程中的一个重要组成部分，使科技成果迅速化为生产力，提高本工程的质量水平和加快施工进度。

# 保证质量措施

## 第一节、质量目标

竣工一次交验合格率100％，分部分项工程验收合格证率100％，分部工程优良率100％；分项工程优良率：安装96％以上，质量评定优良。

## 第二节、建立可靠的质量保证体系

根据我公司的质量方针，本工程具体实施中，我公司将运用先进的技术、科学的管理严谨的作风，精心组织、精心施工，以优质的产品满足业主的要求。本公司已通过了ISO－9002质量体系认证，并建立了本公司的《质量保证手册》，对各项工作实行规范化管理，大力推行“一案三工序管理措施”即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动，全面推行标准化管理，加强了质量管理的基础工作，使企业对工程质量综合保证能力显著提高。

- 建立项目经理承包制，落实质量责任制，使责权利相统一，把工程质量与经济效益挂钩，项目总工对工程进行全面领导，对质量全面负责，是质量的第责任者，总工程师代表项目经理对质量工作进行具体的管理，是质量批二责任者。建立由项目经理领导，项目总工中间控制，质检员基层检查的三级管理系统。

- 加强质量意识教育，树立“百年大计，质量第一”的思想，使每个施工人员意识到质量、效益是企业的生命，只有创造优质的工程，提高经济效益，提供优质的服务，才能提高自身的竞争力。

- 每周召开一次由施工单位、建设单位、监理等参加的例会，检查工程质量，解决一主要技术质量问题。

- 严格施工管理、计量管理，使各项与工程质量有关的工作得到有效控制。

- 建立一整套行之有效的质量管理制度：

- 质量活动日制：每周三定为质量活动日，在当天组织质量专题会，实施质量联检、评比。

- 质量否决制：坚持质量一票否决制，管理人员所负责的质量方面出了问题，扣发奖金；质量没把握，不得继续施工。

- 坚持样板制：所有工序施工前，必须先做样板，经各有关人员验收合格后，方可进行工序的大面积施工。

- 坚持三检制：班组要设自检员，施工队设专检人员，每道工序都要坚持自检、互检、交接检，否则不得进行下道工序。

- 坚持方案先行制：每项工作必须有实用有效的书面技术措施，否则不得施工。

- 坚持审核制：每一项工作至少一个人进行审核，特别对技术措施及施工实施，必须多道把关、双重保险。

- 坚持标准化制：根据本工程质量目标为市优，制定详细的阶段目标及分项质量目标，确保质量总目标的顺利实现。

6、组织建立项目质量保证体系，并监督贯彻执行。

- 质量职责

项目经理职责：

- 负责施工现场全面生产管理工作。

- 组织贯彻执行施工组织设计、施工方案及技术方案。

- 主持编制项目施工生产计划（年、季、月、周），并组织贯彻实施。

- 负责项目质量目标及质量计划的贯彻实施。

- 监督、检查项目工程部对施工组织设计、施工方案及技术方案实施情况。

- 负责工程施工过程中各专业的协调工作。

- 对项目安全生产、工程质量负责，领导组织有关工程安全、质量问题和事故的调查与处理工作。

- 负责现场文明施工。

- 参与组织编写工程施工总结工作。

- 按照施工进度计划，负责组织物资部门做好现场用料分析，编制材料用料计划，及时组织材料进场，保证施工生产需要；掌握未完工作量，调整用料计划，控制进场。

- 领导做好现场机械设备的管理工作。

- 负责实施施工过程中的用户服务工作。

项目总工职责：

- 主管项目技术、质量管理工作。

- 组织图纸会审和负责设计变更、工程洽商的技术工作。

- 参与施工组织设计和重大施工方案的编制工作。

- 组织编制项目施工技术方案。

- 组织项目质量分析会，制定纠正与预防措施。

- 组织编制项目质量保证计划。

- 组织施工组织设计和项目施工方案的技术交底工作。

- 领导项目计量管理及试验工作。

- 负责引进新工艺、新技术、新材料及组织项目科技攻关、技术创新工作。

- 参与项目质量保证体系的建立并负责其运行管理工作。

- 参与重大质量事故与安全事故的处理。

- 参与项目制造成本实施计划和成本控制措施的编制与分析工作。

- 领导做好各项施工技术总结工作。

- 主持对工程材料、设备的选型，报批工作。

- 负责工程技术资料的审核工作。

- 参与实施施工过程中的用户服务工作。

安全员职责：

- 在项目经理的直接领导下履行项目安全生产工作的监督职责。

- 负责宣传贯彻安全生产方针政策、规章制度、推动项目安全组织保证体系的运行。

- 对项目各项安全生产管理制度的贯彻与落实情况进行检查和具体指导；及时发现薄弱环节或失控部位，提出整改意见（或整改通知书），并跟踪复查。

- 组织分包队伍专兼职安全员开展安全监督与检查工作。

- 查处违章指挥、违法乱纪章操作、违反劳动纪律的行为和人员，督促有关人员对重大事故隐患采取有效的控制措施。

- 实施工程项目安全生产管理评价，促进工程项目安全工作实现安全管理达标。

- 参加工程项目定期组织的安全生产大检查，并督促有关人员对查出的问题限期整改。

- 参与安全事故的调查与处理。

- 对进场的分包队伍进行资质的审验及三级安全教育，并负责办理与发放操作人员上岗证。

- 每月底要树对本月安全生产动态，存在问题及解决办法以书面形式上报项目经理和公司安全部。

质量检查员职责：

- 认真执行公司的质量方针和项目质量计划。

- 全面负责项目质量检查监督工作。

- 参加及组织施工班组的“三检制”，检查施工前的技术准备工作。

- 认真执行“三工序”管理，确保每工序符合施工工艺及技术标准要求。

- 检查正式施工前做出的样板。经报请监理认可后方可同意组织施工。

- 对重点重要部位及工序实施全过程跟踪检查。

- 按工程形象进度，分队提出质量控制要点并组织落实。

- 定期召开质量例会、质量分析会、分析质量状况及存在问题，并提出有效的预防措施。

- 对潜在不合格隐患发出整改通知，对产生质量问题的责任方依情节严重程度进行处罚。

- 认真核实分项工程质量等级，按时向公司质量部提交各种报表。

- 参加工程质量事故调查分析会，提供真实施工情况供上级领导决策，加强对领导决策。

- 加强对分包方的质量意识教育和监督，把好过程控制关。

- 沟通与监理、业主的关系，保持业务联系与往来，认真做好工程质量报验工作。

材料员职责：

- 确定现场材料管理目标，制定现场材料管理措施。

- 对现场材料的验收、保管、发放的质量全面负责。

- 按照施工进度计划，做好现场用料分析，编制材料计划，及时组织材料进场，保证施工生产需要，掌握未完工作量，调整用料计划，控制进场。

- 严格执行验收和复验制度，防止不合格品进入施工现场。

- 按项目《质量保证计划》关于材料的接收、保管、发放和代用材料符合性程序规定，做到手续完备，原始记录齐全、明晰，并保证全部材料的可追溯性。

- 做好材料分类保管，将不同的材料分别做好防腐、防锈、防潮、晒、防火等预防性工作，保证其检验状态和质量，做好余料的回收。

- 对重要材料制定控制措施。

- 进行各种材料结算和工程项目材料消耗和管理效果的分析。

- 严格按平面布置合理堆放材料，必须一次就位，对现场存放材料进行标识，防止错用，造成质量或不必要的损失。

- 及时拆除临时设施，回收处理废旧材料。

责任工程师职责：

- 在项目经理的领导下、主持单位工程中通风、空调安装部分的施工管理工作，负责施工过程的质量控制，对负责的通风、空调分部工程作业段的施工质量负直接责任。

- 树立“质量第一”意识，在保证工程质量的前提下，做好交叉施工。严格执行近程控制工作程序，对工序管理的质量问题负责。

- 负责按规范图纸和有关技术文件组织施工，控制作业流程。

- 及时做好质量记录本各有效的成品保护措施。

- 协助质量员做好分项工序的质量检查，防止或及时纠正不合格品的发生。

- 协助材料员搞好材料使用管理，防止误用、错用无标识或不合格材料。

- 组织和指导作业班组，开展QC小组活动。

- 通风责任工程师是单位工程中分项部分的直接领导者，对所承担的分项工程质量负责，施工中严格控制工程质量，如发生不合格品或质量事故负直接责任。

- 对单位工程中的通风、空调分项安装生产班组的安全生产负直接责任，不违章冒险作业，严格执行国家和上级安全生产方针、政策、法律、法规，做好有针对性的安全技术交底，并经常检查执行情况，随时纠正违章；经常组织班组学习安全技术操作规程，接受安全部门的安全监督检查，及时消除不安全隐患。

- 对所承担的通风、空调分部工程的文明施工负责，及时做好经济签证工作，管理分配劳动，严密工序搭接，干完工程后要做到活完场清。

- 对所承担的通风、空调分部工程的进度计划完成情况负责，落实每周作业计划和完成的工程量，对因建设单位或不可抗力影响施工进度时，就及时办理签证，取得合理顺延。

- 根据月进度编制月材料计划、劳动力计划和机具计划并及时报至现场经理。

- 做好图纸会审工作，及时填报技术资料，同步交圈，符合标准。

- 配合土建、装饰工程施工，保证单位工程的整体完工。

- 负责项目施工生产的管理与协调；负责组织大、中、小型施工机械设备进出厂协调管理工作；负责根据项目月计划分解成周作业计划；参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关、严格按照项目质量计划和质量检验评定标准、国家规范进行监督、检查；严格“三工序”的检查；负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复；协助安全部门定期对现场人员进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施工的管理；协助材料员对进场材料的构配件的检查、验收及保护。

- 根据月进度编制月材料计划、劳动力计划和机具计划并及时报至公司项目管理部。

- 做好图纸会审工作，及时填报技术资料，同步交圈，符合标准。

- 配合土建、装饰工程施工，保证单位工程的整体完工。

技术员职责：

- 配合总工程师编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况；组织施工方案和重要部位施工的技术交底；负责施工技术保证资料的汇总及管理（按418号文件和城建档案管理规定）；工艺技术准备：施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审；对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进；负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。

质量检查员职责：

- 严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权；确保项   目总体目标和阶段目标的实现；编制项目“质量检验计划”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中；负责将质量目标的分解，制定质量创优实施计划，并将分解的质量目标下达给有关人员，作为考核经理部人员的指标，负责项目质量检查与监督工作；结合工程实际情况制定质量通病预防措施；参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查，直至达到要求；负责质量评定的审核，分项工程报监理工作和质量评定资料的收集工作；组织、召集各阶段的质量验收工作，并做好资料中报填写工作。负责填写周、月质量情况报表，上报公司质量保证部；监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进场设备检验监督，过程试验监督。

预算员职责：

- 管理项目经营目标与具体实施，分解年、月、季经营目标；参与相关的公司组织的合同评审工作；负责项目经营合同管理，做好预、决算及项目制造成本管理工作；负责向业主、监理申报请款单等管理

## 第三节、加强文件资料和质量记录管理

3.1   文件的管理

- 文件制定：根据需要由项目经理部有关负责人编制有关的技术类文件管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。

- 文件审批：由项目主管领导审批签署有关部门编制的文件。

- 文件发放：由项目资料员负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态。

- 文件修改、换版：由原文件编制负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，资料员负责换版文件的登记发放。

- 年度文件资料清单：项目资料员负责将项目成员的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。

- 项目结束后文件资料的处理：项目结束，由项目负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。

本项目受控文件包括：

设计图纸：现行国家施工规范；验收标准、工艺标准、材料标准、标准图集；各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；工程变更、洽商；项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。

  - 质量记录的管理

- 按照市建委418号文件的规定及公司程序文件要求按期进

行技术资料的收集、汇总、编目，由公司技术部专职资料员负责。

- 常用的工程质量记录包括：

- 主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、检验报告；

- 施工试验记录

- 施工记录

- 预检记录

- 隐检记录

- 工程质量检验评定

- 图纸会审记录、技术交底记录

- 设计变更洽商

- 计量管理记录

- 合同评审记录

- 质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训

考核记录、内外审记录、文件和资料记录等。

3.3 对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的、按国家和公司档案室的有关规定，分另送交有关档案室保存。

3.4 对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司技术部；对于项目其余资料按公司《质量记录程序》文件执行。

3.5 质量资料管理总负责人为总工程师，项目部各成员的内部管理资料，按照质量计划的管理规定执行。

## 第四节、物资管理

4.1物资采购

- 执行公司《采购程序》。

- 所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准

及合同规定的质量要求；

- 采购计划由项目技术部根据进度计划提出，所有材料计

划必须经过项目总工程师批准后方能执行。

- 物资部统一管理采购委托、并编制供料计划。

- 项目经理部责任工程师负责对物资进行验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。

- 物资采购文件由物资部负责管理、存档。

4.2物资分供方评价

1）委托公司物资部供应的物资，分供方评价由物资部进行，项目经理部参与；

2）在市场上采购的零星C类材料，由材料员进行产品质量检定，不进行合格分供方评审。

4.3物资验证

- 公司物资部提供的物资，由项目材料员根据供料计划

进行现场质量验证并记录，总工负责监控；

- 业主选择的物资，由项目经理部责任工程师与监理共同现

场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验;

- 现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格控制

程序》的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题，由项目责任工程师报告业主解决；

- 对于我方采购的物资，业主的验证不能代替我方对采购

物资的质量责任，而业主采购的物资，我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

4.4物资标识

- 项目材料员根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标

识，标应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容；

- 不合格物资的标识：项目物资部对进入现场的不合格物

资单独堆放，并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序；

- 现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好；

- 对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要

采取措施加以重点保管；

- 对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好

保管工作。

4.5物资搬运、保管、贮存

- 保证搬运质量

设备的搬运应按合同责任运输管理，项目下达搬运作业指导书，并具体指导执行。搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。

- 保证贮存质量

现场贮存由项目材料员统一管理；贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施；现场贮存的物资至少每周检查一次，记录并对发现的问题向项目经理报告并及时解决；贮存过程中的物料收发应有记录，并进行现场验证；完工后的余料，由公司物资部负责收回处理并记录。

## 第五节、过程控制

5.1 开工前的过程控制

- 准备工作计划：项目总工程师负责编制施工组织设计，经公司总工批准后实施。

- 图纸会审：接到图纸后，在项目总工程师的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主、设计、监理达成一致。此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。

- 编制分项施工方案：由责任工程师负责编制各分项技术方案。项目总工进行审批执行。

- 施工现场准备工作质量控制，具体如下：根据《施工组织设计》对人员、设备、材料和计量器具等进场的规定进行落实与管理。

5.2设置质量管理点，明细如下表：

设置质量管理点，明细如下表：

| 序号 | 单位工程名称 | 质量管理点 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发大厦 | 套管安装 | 符合设计及规范要求，位置准确标高正确，填料密实。 | 管道责任工程师 |
| 2 | 研发大厦 | 管道坡度控制 | 符合设计及规范要求，严禁倒坡。 | 管道责任工程师 |
| 3 | 研发大厦 | 管道支架设置 | 符合规范及设计要求，设置牢固可靠美观 | 管道责任工程师 |
| 4 | 研发大厦 | 风管制安 | 符合设计要求 | 通风责任工程师 |
| 5 | 研发大厦 | 散流器安装 | 符合要求 | 通风责任工程师 |
| 6 | 研发大厦 | 软接风管制安 | 严密松紧适当 | 通风责任工程师 |
| 7 | 研发大厦 | 保温 | 保温材料种类、规格符合设计要求。 | 管道责任工程师 |

5.3施工过程控制

- 编制过程控制计划：在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》和分项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行人员和检查人员的职责，过程控制计划由项目责任工程师编制，总工程师批准。

- 过程能力评定：由项目总工、质量检查员、责任责任工程师共同进行，对施工过程进行评定认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行性，由责任工程师进行记录。

- 技术交底：分三个层次进行。项目总工根据各项施工组织设计向现场施工责任工程师交底；责任工程师向操作班组交底；班组长向工人交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。

- 实施首检制：分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，以过“三检”过程和质量监督部的验证，并经监理公司认可后作为标准指导其它部位的施工。

- 对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划中作出明确规定。

- 特殊过程的操作人员要经培训合格，持证上岗。

- 机械管理、维修、保养由公司工程部负责，责任工程师负责监控，并由公司工程部按时提供必要的记录。

5.4过程标识

- 施工过程的各种标识及记录由责任工程师负责，标识方式为：风管制作：挂牌、记录标识；风管安装：标签、记录标识、预留洞记录标识；空调水管安装、记录标识。设备安装就位记录标识。

- 项目总工和计量员共同负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。

- 急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控，在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理人员负责实施追回，并按《不合格品控制程序》进行处理。

- 负责管理标识用具的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原印章或标记交回。

5.5防护

1）《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施。

2）施工过程中的工序防护，由责任工程师组织实施，交工前的成品防护由项目部统一组织实施。

5.6检验与试验

- 过程检验和试验按项目检验计划规定执行。

- 过程检验和试验的责任人为责任工程师，质量检查员负责监督。

- 施工过程的质量检验，质量检查员负责分项工程质量检验，项目总工进行监督检查。

- 施工试验按规范要求进行试验，由责任工程师编制详细的施工试验方案。

- 检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检查和试验检验不合格的过程不得放行。

- 过程检验和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。

- 检验和试验记录：所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期，由专职人员整理归档。

5.7检验、测量和试验设备控制

1）检验设备的控制责任人为责任工程师。试验设备和计量设备的控制责任人为公司技术部。施工班组提供的检测设备需检验合格，经标识后方可使用。

2）检验、试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复检，新投入使用的检验、试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，标明其检验状态，保存检验记录。当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并记入有关文件。

3）未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。

4）建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要作出管理台帐，由专人统一管理。

5.8不合格品控制

1） 各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道工序。

2）不合格品的评审和处置

2.1一般不合格工序的评审与处置由项目总工负责；严重不合格由公司项目管理部组织工程、质量、物资部门经理（或投权人）及项目总工程师进行评审，项目总工程师制定方案，公司总工程师批后处置，并做记录。

2.2按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：

- 返工，以达到规定的施工过程要求。

- 经补修或不经补修作为让步接收。

- 材料、半成品的降级使用、改做它用或退货。

- 报废处理。

2.3返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验，并记录。

2.4工序检验不合格由总工批准返工，不作记录。

5.9纠正与预防措施

1）纠正措施是质量改进措施，项目责任工程师根据质量检查员提供的分析资料，有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目总工程师批准执行。

2）预防措施是防止不合格品发生的控制措施，项目责任工程师根据本工程，同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经总工程师批准后实施，预控措施在分项工程开工前制定。

3）项目体系内外审及自查中发现的不符合项，由责任工程师制定纠正措施（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措的实施由相关责任工程师实施，总工进行监督整改。

4）由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行《文件和资料控制程序》并予以记录。

5.10 交付

1）项目工程管理的交付必须在分项工程质量评定合格，并经监理签发分部工程认可书后进行。

2）分项工程交付必须在分项工程质量评定合格，经监理验收后进行。

3）分部工程交付必须在分部工程质量评定合格，并经监理签发分部工程认可书后进行。

4）对工程交付中出现的问题，由项目经理部负责整改，达到合格标准后，记录并报公司项目管理部。

5）工程交付资料由项目资料员负收集、汇总，交付记录报公司技术部。

6）施工过程中的材料、半成品和设备交付，执行材料、工程设备管理办法的规定。

5.11培训

1）制定培训计划项目总工根据项目岗位设置情况和生产需要编制

项目培训计划，送公司人事部备案，并存档。

2）培训计划的实施：项目有关人员根据本项目经理部的实际情况，3）负责参与公司组织的岗位培训。组织劳务分包方进行安全、质量（包括分包质量管理体系的建立）等的培训，并保存培训记录。

4）培训记录：项目总工建立员工培训台帐（包括劳务分包的培训记录）。

5）培训总结：项目总工根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结并报公司人事部备案。

5.12服务

项目经理部人员加强与业主和监理的联系，对监理或业主下发的通知或意见记录下来，并将其及时反馈给主管领导制定纠正措施、改正措施；将监理通知及其改正措施实施记录整理归档保存。

## 第六节、保证空调工程通过竣工验收的具体措施：

为了保证该工程顺利的一次通过监督站验收，交付业主使用我公司制定以下具体措施：

- 如我公司中标进入现场后，我方将积极主动的与该地区的质量监督

部门联系，明确该工程需监督站验收的必检项目，虚心的听取指导意见。

2、在施工过程中，若发现有疑义的问题，积极请教质量监督站，当要达到必检项目施工时，作好准备，提前通知监督部门。

3、在施工过程中，积极配合监理工作，每道工序完工后，均邀请业主、监理、总包进行验收，提出的问题及时整改。

4、根据以往验优工程的经验，我公司特制定如下具体措施

室内通风工程：

1.风管制作：

A 风管板边为6-9毫米，宽度均匀，四脚要严密。

B 钢管风管保证法兰平整，不得变形、扭曲。

2.风管安装：

A法兰垫片的厚度为3—5毫米，垫片与法兰平齐，不得凸入管内，普通送回风管道法兰垫片应使用8501胶条，输送空气的温度大于70度或有腐蚀性气体的法兰垫片应执行规范7.1.13条。

B 风管支吊架间距：水平管不超过3米，垂直管不超过4米，悬吊的风管与部件应设置防止晃动的固定点。

C 风管穿楼板及墙面做法按91SB6图集第九页，要求土建按照图集要求作好配合，以保证通风管道维修方便。

D 风管横旦应长短一致，吊杆外留50mm，保温风管所垫厚度应与保温层厚度相同，并应采取相应防腐措施。风管转弯处两端应加支架。

E 风管法兰螺栓长度长短应一致。

F 地下室明装风管及法兰应刷银粉，

3.帆布软接、风口及阀类：

- 1.柔性管应松紧适度，长度为150—250毫米，不得有扭曲、受力现象，不得用柔性管做变径管使用。

- 2.柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式，通过铆接使二者连接起来，铆钉间距为60—80毫米。

- 3.吊顶处设置风口应将风口放置板中，保证各类风口表面清洁。

- 4.风口的转动、调节部分应灵活、可靠，定位后无松动现象。风口与风管连接应严密、牢固，边框与建筑装饰面贴实，风口水平安装，水平度偏差不得大于3/1000，垂直安装时，垂直度偏差不得大于2/1000。

- 5.风阀的结构应牢固，调节应灵活，定位应准确、可靠，并应标明风阀的启闭方向及调节角度。

- 6.蝶阀的阀板与壳体的间隙应均匀，不得碰擦。

- 7.电动调节风阀的执行机构与连动装置的动作应可靠，其运行范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。

- 8.防火阀及排烟阀（口）的选用应符合下列规定：

- 为保证失火时框架叶片应能防止变形失效，其板材厚度不应小于2毫米。转动件应采用黄铜、青铜、不锈钢及镀锌铁件等耐腐蚀的金属材料制作，并应转动灵活。

- 易熔件应为消防部门认可的标准产品，其熔点温度应符合设计规定。内置易熔件的阀门，应设便于更换易熔件的检查口。

- 防火阀应可靠地固定在设计的位置上，并应单独设置支、吊架，确保发生火灾时不因风管变形而影响其性能。当其设置在墙体内侧时，距墙尺寸应大于310毫米。

- 风管穿越防火区需要安装防火阀时，阀体与防火墙、楼板之间的风管应用1.6毫米以上钢板制作，并应用钢丝网水泥砂浆或其他非可燃材料保护。

- 9.排烟口远距离控制应采用钢丝控制缆绳，套管采用DN20钢管，管道弯曲应少于三处，并且转角应大于90度，全长应小于6米。安装完毕后，应明确标明阀瓣的开闭方向。

4、风管保温：

- 风管表面保温应平整，不得有起鼓或脱落的现象。

- 风管横旦处保温做法应按照91SB图集施工。

5、设备安装：

- 风机盘管吊装应牢固，与风管连接紧密，供回水管与风机盘管采取软连接，凝结水管也可以采用软连接 ，软管长度一般为150—200毫米。

- 风机盘管滴水盘应坡向凝结口处。

- 风机盘管与吊架连接处应加平光垫及弹簧垫。

室内空调工程：

- 冷冻水管道系统收口应为上平、下收口，排气装置应设在系统最高处并便于操作。

- 空调水管道与支、吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其厚度应与绝热层厚度相同，衬垫的结合面空隙应添实。

- 空调水管道的阀门、法兰及其他可拆卸部件应单独保温。

- 保冷层外表面应设置防潮层。

- 空调水管道与泵连接应采用弹性连接，并在管道处设置独立支架。

- 空调水管道穿楼板或墙处应保温，若管径DN》125毫米，管道套管可采用镀锌钢板制作。

施工中应注意的部位：

- 管井：

- 保温管道保温层与上下楼板接触紧密，表面未破损。

- 管道排列整齐，无污染，排水检查口朝向正确

- 空调机房：

- 保温风管应作到棱角分明，表面平整，未破损。

- 风管吊杆顺直，规格符合规范要求。

- 空调机供、回水管道保温严密，可将吊架扁铁刷红油漆，但不得污染保温保护层。

- 冷冻机房：

- 冷冻水管道保温顺直严密，进出水方向标识清楚，并应在有分支的地方画色环标识。

- 分集水器进出水管道阀门标高一致或错落有致，方向标识清楚。

# 安全生产措施及规定

## 安全方针、目标

### 1、项目安全总方针：

安全第一、预防为主；健全体系、分层管理、分层负责、预控预防、落实责任。

### 2、项目安全管理目标：

杜绝重大伤亡事故、因工死亡责任指标为零；

因工负伤频率千分之六以下，其中重任事故频率万分之四以下；

杜绝急性中毒事故；

杜绝重大机械事故；

### 3、适用范围主体内容

本《安全文明方案》对本工程的安全方针和安全目标作出具体

规定，它贯穿了本工程施工过程中安全文明管理全过程的纲领性文件,是项目安全生产、精品实施计划、创安全样板计划及各项安全保证措施方案的最为重要的依据，并描述了项目整个施工过程安全职能的各要素，适用于本工程施工管理的全过程。

### 4、组织机构及管理职责

在公司安全监督部的领导下，项目经理成立“安全策划”实施小组，具体负责本“安全策划方案”的策划、创建及实施过程中的管理、监督检查及补充完善。

安全方案总策划：项目经理

组长：项目经理

副组长：执行经理兼项目总工程师

成员：责任工程师、安全员、材料员、质量检查员

岗位职责

项目经理：负责“安全方案”的总体策划指导及各项目安全生产目标的确定；

执行经理：领导“安全方案”创建的具体策划、责任的落实及审批；

项目总工：负责“安全方案”实施篇的编制、管理、及协调；负责提供各项技术规范、规程、标准及各项施工方案责任的落实及审批工作；

安全员：负责“安全方案”的具体策划、实施与落实；负责“安全方案”的宣传报导策划工作。

责任工程师：负责提供各项技术规范、规程、标准及各项施工方案的编制工作；

材料管理员：负责组织提供相关的安全防护用品、劳动保护用品，并配合材料的编制；

## 安全管理

1.严格执行北京市有关安全生产规定，加强对施工人员安全教育，分施工部位向班组做好安全技术书面交底，并办理签字手续，及时搞好新入场工人的安全教育，特殊工种必须持证上岗，严禁违章指挥，违章操作。

2.安全管理的内业和外业工作必须达到总包关于安全生产的有关规定。

3.认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人员年审制度、安全隐患否决制度。

5.建立安全管理网络。

项目经理

公司安全部

主任工程师

安全员

责任工程师

作业层

### 1、安全组织机构及管理职责

- 在公司安全监督部的领导下，项目经理部成立经理部安全生

产领导小组、由项目经理主持安全生产领导小组开展工作，行使职责。

- 安全生产领导小组日常工作由经理部安全员负责。

- 安全生产领导小组每周召开安全例会，贯彻上级安全生产重

大决议和要求，分析研究本工程安全生产形势和现状，制定和审定的关安全生产重大措施，审议安全生产工作专项报告，并做出相应记录。

- 安全生产领导小组组成人员名单：

组长：项目经理、执行经理

组员：项目总工程师、责任工程师、安全员。

### 2、安全生产各级职责和责任体系责任制分解

- 项目经理为项目安全生产第一责任人，对项目安全生产负全

面领导责任。领导制定并组织实施年度及阶段安全生产目标与规划。项目执行经理协助项目经理全面负责经理部安全生产工作，保证安全技术措施费用及时到位，按规定审批各项劳动保护费用和安全生产奖励资金。领导制定并组织实施年度及阶段安全生产目标与规划，决定和批准安全管理工作重要活动及重要决议、决策和文件的制定、贯彻与执行。

- 项目总工程师对项目安全技术管理负领导责任，组织领导各

项安全技术措施的编制、审定和批准，使其符合有关安全规程的技术规范，保证施工的安全性。领导新工艺、新技术、新材料开发、应用的安全技术配套管理。

- 项目责任工程师协助项目经理实施对经理部安全生产工作的管理，领导经理部全体成员实施全面安全管理工作，是本项目安全生产的直接责任者。负责贯彻执行安全生产方针、政策和法规。

- 项目安全员在项目经理的直接领导下履行对项目安全生产管理和监督职责，宣传贯彻安全生产方针、政策和规章制度，推动项目安全保证体系的运行。对项目各项安全管理制度的贯彻与落实情况进行检查与具体指导，及时发现薄弱环节或失控部位，向施工班组及时下达整改指令书，并跟踪复查，督促如期整改；组织劳务分包队伍安全专兼职人员开展安全监督与检查工作；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的人员，对重大事故隐患采取有效的控制措施，必要时可采取局部停产的非常措施；做好安全相关资料的记录、管理、备案工作。

- 项目工程部为本项目安全生产的责任部门。每周配合安全部

进行现场安全检查；负责贯彻执行安全生产方针、政策、法规。及施工组织设计及安全设计所明确的安全技术保证措施；定期组织对施工现场文明施工进行检查，对发现的安全隐患及安全部所发安全隐患整改指令书按要求时间及时整改。认真做好各分项施工的安全技术交底，以及相应季节安全技术交底。负责安排组织大、中、小型设备设施的安装、验收、使用。

- 现场责任工程师是所辖区域安全生产的直接责任者，必须认真贯彻各项安全生产政策法规，全面履行责任工程师安全生产职责。对劳务分包队伍进行安全技术交底并监督检查；及时发现并处罚分包队伍的违章指挥、违章操作行为；确保施工人员的作业环境与条件符合安全生产规定。深入现场，加强对安全薄弱环节的监控，把好安全生产关口。

### 安全生产具体管理点

1)贯彻执行公司颁发的《项目安全管理手册》，完善安全管理体系，落实安全生产各项管理制度，确保安全生产。

2)安全生产管理实施分级管理、分层负责、预控预防的原则，各级各类人员必须改造自己的职责。从项目的笄开始就建立以项目经理为第一负责人的项目安全生产、文明施工管理责任体系，并不断促其有效运行。并将所有分包队伍纳入项目的安全管理体系中，使安全责任体系落实到底到边。

3)坚持安全生产教育培训考核审核制度，重点抓好三级安全教育和特种作业人员的教育培训取证及经理部自身管理人员安全资格年审工作。

4)发挥安全技术措施在安全生产、文明施工方面的保证和促进作用。所有施工必须遵循经批准的施工组织设计（或方案）。施工组织设计（或方案）中必须有针对本工程特点的能保证施工人员安全的安全技术措施贯穿施工全过程的各个环节。

5)加强对施工队伍的管理，高度重视总分包合同和安全生产施工协议书（责任状）的签订及管理。

### 4、培训

1）安全培训的目的

依据有关安全生产法规规定，经理部必须对所有新入场工人、

特种作业人员、各级生产管理人员、技术人员、安全监督专职人员以及职工全员开展安全教育、培训及考核，以提高各级管理人员和施工人员安全生产的责任感和自觉性，增强安全意识，掌握安全生产知识，不断提高安全管理水平和安全操作技术水平，加强自我防护能力。

2）培训的组织形式

- 新入场工人需接受三级安全教育。

- 经理部责任工程师必须接受公司级安全培训教育。

- 项目经理必须接受局安全培训、考试。

- 从事特种作业人员必须接受专业技术培训，考试合格并持

有特种作业证才允许上岗操作。

- 安全监督专职人员每年度至少接受公司安全监督部专业培

训学习，重新学习安全生产法规、规范、专业技能；学习颁规范和规定，并接受考试、考核；劳务队伍基层全员专业技能培训纳入公司专业人员培训管理范围。

- 每年年初由经理部组织全体员工开展一次法个结合的安全

生产意识教育，进行预防违章、渎职犯罪的法纪教育。

- 每月的第一周，项目经理部进行一小时全现场施工人员的

安全教育活动，由经理部工程部主持，经理部安全组组织教育。

- 季节性安全教育，如冬、雨期施工安全生产知识教育，

季节性返回岗位人员安全收心教育。

3）安全培训的内容

培训内容主要包括安全生产思想、知识、技能三个方面的教育。

安全生产思想教育：

安全生产思想教育的目的是为安全生产奠定思想基础，通常从加

强思想路线、方针政策和劳动纪律教育两个方面进行。

（1）思想路线、方针政策教育

通过提高各级管理人员及施工人员对安全生产重要意义的认识，

从思想、理论上认识安全生产的重大意义，以增强关心他人，保护他人的责任感。通过安全生产方针政策教育，提高各级管理人员、施工人员的政策水平，使其正确全面理解党和国家的安全生产方针、政策、严肃认真地执行安全生产方针、政策和法规。

（2）劳动纪律教育

使施工人员懂得严格执行劳动纪律对安全生产的重要性。企业施

工的劳动纪律是劳动者进行共同劳动时必须遵守的规则和秩序。严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律是贯彻安全生产方针，杜绝伤亡事故，保障安全生产的重要保证。

- 安全知识教育

a.本工程全部管理人员都必须接受安全知识教育，每年按规

定的学时进行安全培训，所有管理人员及施工人员必须具备安全基本知识。

b.安全基本知识教育的主要内容是：工程的概况、施工方法、

施工现场的危险区域、危险部位、各类不安全因素及安全防护的基本知识和注意事项。

c.重要教育内容包括《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》、《北京市（建设工程施工现场管理规定）实施细则》、《北京市建筑施工人员安全生产须知》、本工程基本情况及必须遵守的现场安全规定、及北京市文明安全工地有关要求及标准。

（4）安全技能教育

a.安全技能教育是结合本工种或本专业的特点，实现安全操

作，安全防护所必须具备的基本技术知识。

b.每个施工人员都要熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。

c.技术、劳动卫生和安全操作规程。

（5）特种作业人员专项安全培训

凡进入本现场从事特种作业（登高架设、起重、焊  、电气、吊司机等）人员，必须将持种作业操作证交经理部安全组验收并认可后，经经理部安全组进行入场专项安全培训，并经考试合格后，方可从事该项特种作业。

### 5、培训内容

1）《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》；

2）本工程基本情况及必须遵守的现场安全规定；

3）北京市文明安全工地有关要求及标准；

4）该项特种作业具体安全要求；

## 电气安全技术措施

1、施工现场和生产中使用的手持电动设备必须设置漏电保护装置。

2、施工现场电工必须持证上岗，必须执行用电安全操作规程。现场临电设施必须由专职电工进行运行维护，严禁非电工接、拆线路及操作开关，如因非电工操作造成的人员伤害及财产损失，由其本人或单位负责。

严禁拆改电气设备，任何人不得强令电工违章作业。

3、严格执行国家施工现场临时用电安全技术规范，施工用电采用TN—S接零的三相五线制供电系统。所有机具必须达到三级控制两极漏电保护，实行“一机一闸”制，每台设备应有各自的开关箱，严禁用一台电气开关控制多台用电设备，设备开关箱内的漏电保护器额定动作电流不得大于30MA，额定漏电动作时间不得大于0.18秒。施工现场配电箱内必须有专用的零线端子（N）、接地端子（PE）。

## 施工现场安全技术措施

- 1.施工组织设计中必须明确安全技术措施，否则不得施工。

- 2.施工现场应有排水沟，堆放材料要考虑消防车进入。

- 3.施工现场一切洞口、过道、出入口均应设置有效的防护。

- 4.进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚，在无防护设施的高空施工时必须系安全带，严禁酒后操作。

- 5.加强以电、气焊作业，氧气、乙炔及其它易燃、易爆物的管理，氧气瓶与乙炔瓶的间距应大于10米，及时清除施焊点周围的易燃物，并设专人看火，备好消防用具，杜绝火灾事故的发生。

- 6. 使用电气焊时要有操作证，并清理好周围的易燃易爆物品，配备好消防器材，并设专人看火。

- 7. 线路上禁止带负荷接电断电，并禁止带电操作。

- 8. 高空作业所用的梯子应经常检查是否牢固，安放靠梯时，其坡度不得超过50-70度，梯顶端应固着在建筑物上，底脚应设防滑段，或者下边应有专人扶梯。

- 9. 在梯子或脚手板上使用管钳进行管道及零件的安装时，须一手握住管子，一手握住钳柄操作，不可双手握钳柄，防止滑脱发生危险。

# 文明施工措施

文明施工总则

文明施工是一个系统工程，贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现，涉及项目每一个人员的生产、生活及工作环境。我公司按总包文明检查规定的内容管理文明施工。

文明施工职责划分

项目经理是施工管理的第一责任者，主任工程师直接负责分包范围内工程的文明施工；现场设置专职文明施工管理人员，负责分包范围内现场文明施工的监督与检查。

文明施工措施

- 各种材料码放位置符合总包要求，码放高度应符合安全规定。

- 施工现场责任区要分片包干，健全岗位责任制。

- 尽可能降低施工噪音，加强施工现场管理，科学合理组织施工，防止扰民。

- 对施工现场产生的污物、污水采取妥善处理措施。对施工产生的垃圾及时进行清扫、集中处理、集中搬运。

- 施工人员在施工完毕后，须做到工完场清，保持现场清洁整齐。

- 在施工人员中加强文明施工宣传，培养良好的文明习惯，树立当代建筑工人的文明形象。

# 消防保卫措施

- 贯彻以“以防为主，防消结合”的消防方针，结合施工中的实际情况，加强领导，组织落实，建立防火责任制。建立消防、保卫制度，确保施工安全。作好分包范围内施工现场平面管理，对易燃物品的存放要设管理专人负责保管，远离火源。

- 工地成立防火领导小组，由项目经理任组长，安全员及责任工程师任组员.

- 施工中的电气设施的安装、维修，均由正式电工负责。严禁私自拉照明线、点电炉，避免电气引起火灾事故。

- 施工中的电气设施的安装、维修，均由正式电工负责。严禁私自拉照明线、点电炉，避免电气引起火灾事故。

- 严格执行现场用火制度，电、汽焊用火前须办理用火证，并设专人看火，配备消防器具。

- 仓库、现场执行24小时消防值班制度，配备足够消防器材不准设置炉灶，不准吸烟，不准点油灯和蜡烛，不准任意拉电线，不准无关人员入库。

- 施工人员严格执行现场消防制度及上级有关规定。

# 保修及维护

- 用户服务宗旨：用户的满意是我们永恒的追求。

- 用户服务手段：工程施工前全面协助、工程施工中全面预控．工程竣工后维修期全面保证

- 用户服务保证体系：在施工前和施工中全面开展用户满意度调查，落实《用户服务手册编制计划》；工程从维修期全面履行回访保修制度。

- 最终服务目的：以业主的完全满意为最终的服务标准。

### 1、用户服务目标

1）工程施工阶段服务目标

在工程施工及管理的全过程中，完成对业主的合同承诺是最基本的前提，同时要积极主动、优质高效地为业主进行潜在的服务，协助业主完成与工程相关的具体工作，以达到工程预定的工程成本目标、质量目标、工期目标、管理目标等；在施工的全过程中开展用户满意度调查，及时收集用户意见和建议，为业主排忧解难；落实《用户服务手册编制计划》，在竣工时为业主提供方便、适用的《用户服务手册》。

- 工程竣工后服务目标

a．保证建筑安装工程的安全和使用功能要求，在维修期全面履行保修合同，对建筑物进行全面的维护和功能性服务，消除业主的后顾之忧，实施无业主投诉工程。

b．服务守则：服务热情周到；信息交流通畅；反应快速准确；质量保证完善。

c．组织保证体系：为保证用户服务目标的实现，达到用户服务标准，公司将以项目为主体，围绕本工程成立专门的用户服务领导小组，负责对施工过程中施工环节和施工部位的控制工作，对工程竣工后保修期内的售一服务的组织工作和保修期结束后为业主提供各种延伸服务工作的领导、监督和检查。

- 用户服务保证手段

a.用户服务实施细则要求有录相、照片资料，为竣工时编制《用户服务手册》及录相作准备。

b.用户服务要使业主满意，首先必须让业对工程质量满意，这是大前提，所以用户满意实施以产品质量为基础重点预控。

### 2、保修期内的回访、保修工作

1）工程竣工后向用户提供该有关该工程的《用户服务手册》，该手册包括本工程相关结构形式、特点、工程主要应用材料的名称及使用说明，工程有关设备、部位及使用说明书，并针对使用中易出现的问题提出检查、处理方法和使用注意事项。

2）向业主提供《工程保修服务卡》，使业主对该工作的有关使用情况能予以充分的了解，并予以监督、检查。

3）工程保修期开始前，由项目经理部有关人员对该工程相关产品的性能，使用方法及使用要求对用户使用、操作人员进行系统培训，以使用户、操作人员具备一定的专业技能，如设备等（要求相关专业在施工过程中就对该项工作作好准备，注意收集资料）。

4）定期对季节性使用功能和设备进行联合检查：“谁施工，谁保修”的原则，项目经理部在特殊时期，由生产经理组织检查。如夏季使用的空调机组在进入夏季前进行全面检查运行是否正常，整个过程有检查计划，整改实施措施，结果分析总结（附照片及录相资料）。

5）在保修期间发现问题的处理，设专职保修人员在现场监督，对发现的问题进行及时处理。

6）每半年对工程进行一次定期回访，以及不定时随访，同用户进行沟通，了解用户对使用功能不完善方面的意见、建筑安装使用功能和安全方面存在的问题和隐患、处理急需解决的质量问题，了解除用户对项目的评价及后期出现的质量缺陷。

### 3、保修期后的回访保修

本着“用户的满意是我们永恒的追求”的服务宗旨，在保修期满后，我们将一如既往为用户进行全面的服务，定期进行回访，对业主提出的问题及时处理，为了让业主放心，我们将指定专人对工程负责用户服务工作，并定期向用户提供有关工程方面的咨询，做好业主的参谋。