宾馆扩建工程——会议中心

通风空调工程

施工方案

编制人：

审核人：

批准人：

编制单位：

编制时间：二○一一年二月

- 工程概况

      - 工程名称：陕西宾馆扩建工程——会议中心

      - 建设单位：陕西宾馆有限责任公司

      - 设计单位：中国建筑西北设计研究院

      - 工程范围：通风与防排烟系统、空气调节系统

- 编制依据

      - 《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）

      - 《民用建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2000)

      - 施工图

- 总说明

      - 本工程总建筑面积：65270㎡   其中地上建筑面积：47948.4㎡  建筑层数：地上三层，地下两层   建筑高度：26.70米。

      - 通风与空调工程包括建筑内节能、空调局部地板辐射供暖。通风防排烟及人防工程，采用集中的空调方式，空调冷热水由设于18号楼的制冷热交换站提供。本会议中心，夏季空调冷负荷为5445KW，冬季空调热负荷为4125KW，对常年处于冷负荷状态的区域，提供常年供冷的独立冷源。设计有全空气系统11个，变风量全空气系统8个，吊顶空调系统66个，排风系统22个，排烟系统12个，排风兼排烟系统23个，新风系统4个，送风系统8个，正压送风系统18个。

- 通风空调系统施工工艺流程

施工准备

机房设备安装

机房管道安装

设备单机试验

水系统总管安装

水系统支管安装

管道试压、调试

管道油漆、保温

风管吊架安装

风管及部件安装

风机安装

消声器安装

检验、单机调试

联合调试

系统交工验收

风机盘管安装

漏光检测

风管保温

- 施工要点

空调系统、新风系统及风机盘管所配送、回风管均采用DB475AN节能玻纤复合直接保温风管。人防工程里的风管采用2~3毫米的钢板焊接。所有排风、排烟系统风管道均采用镀锌钢板制作。其厚度按照国家《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 及民用建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2000、 JI0035-2000)标准来选取。

1.防排烟系统的施工安装技术措施

- 位置及标高

防排烟系统有大量的风管穿过墙体，由于防排烟系统风管截面较大，绝大部分预留洞口上面还应与土建配合做过梁，因此在施工前，消防施工单位应和土建施工单位协调配合，根据防排烟图纸中风管的平面位置，在土建建筑图纸上详细标出预留洞的尺寸、位置及标高。

- 核对预留洞

正压送风系统和部分排烟系统的风口在土建墙体上安装，因此应在土建施工时进行预留。一般情况下，这类预留洞设计院会在土建图纸上标出来，但土建施工过程中，消防施工单位应根据土建施工进度协调配合并及时检查，对现场不符合要求的预留或没有预留的，应及时和土建施工单位协调。楼梯间正压送风口在土建墙体装修后才安装。

由于设计院给出的预留洞偏大，因此在土建装修施工前，消防施工单位还应根据风口的尺寸向土建施工单位提供装修抹灰后的留洞净尺寸。

- 作好风机基础的防水处理

有一部分在屋面上安装的风机，应根据土建施工进度，在屋面防水施工前做好风机支架或基础。

- 排烟排风系统

本工程设有送排风系统，平时该系统运行，在火灾报警状态下，该系统自动停止运行。

在楼梯合用前室均设有常闭电动多叶送风口，风机设在屋顶，平时该系统风机停止运行，在火灾报警状态下，自动打开火灾层及其上下各一层的常闭电动多叶送风口，并联动屋顶正压送风机运行，对楼梯合用前室加压送风。

- 风管制作部分

- 风管制作前的检验

在制作风管前，应检查所用的材料是否符合质量要求，有无出厂合格证明或质量鉴定文件。若无上述证明文件则应进行外观检查，并应符合下列要求：

①板材表面应平整，厚度应均匀，无凹凸及明显的压伤现象，并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况；

②型钢应该等型、均匀，不得有裂纹、气泡、窝穴及其它影响质量的缺陷；

③其它材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用功能。

- 风管制作工艺要求

- 矩形风管弯头应尽量加工成弧形，当弯头宽度大于500mm时，应设置导流叶片，导流叶片制作应符合施工规范要求。

- 风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。管段长度宜为1.8～4.0m。

- 风管及配件表面应平整,圆弧均匀,纵向接缝应错开,咬口缝应紧密,宽度均匀。

- 制作金属风管和配件，外径或外边长的允许偏差：小于或等于300mm为-1mm；大于300mm为-2mm。其中制作法兰，圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为+2mm，水平度不应大于2mm。

- 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。建议采用加固条风管内加固。如采用角钢法兰外加固，角钢规格可略小于法兰角钢规格。

- 在加工法兰时，一般情况下，其内径应比风管外径略大2～3mm。

- 在加工法兰时，应注意法兰表面平整，以防止漏风现象。

- 法兰螺栓孔的间距应不大于150mm，钻法兰螺栓孔时，必须注意使孔的位置处于角钢（减去厚度）或扁钢的中心。为了便于机械化、标准化施工，螺栓孔的排列，要使正方形法兰和圆形法兰任意旋转时，四面的螺栓孔均能对准，矩形法兰两对边的法兰均能对准，矩形法兰的四角处应设螺孔。

- 角钢法兰的立面与平面应保证互成90°。连接用的螺栓与铆钉宜采用同种规格(如m8，φ4.5)。L40×4、L30×4角钢法兰用M8×30螺栓，L25×3角钢法兰用M6×25螺栓。

- 风管法兰用料规格应符合下表规定。

| 矩形风管大边长(mm) | 圆形风管直径(mm) | 法兰用料规格 |
| --- | --- | --- |
| ≤630 | 300～≤500 | 25×3 |
| 670～≤1250 | 530～≤1250 | 30×4 |
| 1320～≤2500 | 1320～≤2000 | 40×4 |

- 风管与角钢法兰连接，管壁厚度小于或等于1.5mm，可采用翻边铆接，铆接部位应在法兰外侧，铆钉的间距不应大于150mm；管壁厚度大于1.5mm，可采用翻边点焊或沿风管的周边将法兰满焊。风管与扁钢法兰连接，可采用翻边连接。

- 风管与法兰连接,如采用翻边,翻边尺寸应为6～9mm，翻边应平整,不得有孔洞。

- 与风机、风阀对接的圆形法兰,在制作时应尽可能使圆形法兰的外径与风机、风阀的圆形法兰外径对等。

- 与风口直接对接的风管,在制作时应与风口尺寸配套，即风管内径应偏大1cm。

- 风管系统安装要求

- 风管系统安装前，应进一步核实风管及送（排）风口等部件的标高是否与设计图纸相符，并检查土建预留的孔洞，预埋件的位置尺寸是否符合要求。并将预制加工的支（吊）架，风管及部件运至施工现场。

- 支、吊、托架材质建议按以下标准采用：吊杆采用φ10圆钢，矩形风管大边长大于1250mm时，采用L50×5角钢托架，当矩形风管大边长小于或等于1250mm时，采用L40×4角钢托架。支、吊、托架应除锈并刷防锈漆2遍。

- 不保温风管水平安装时，风管直径或大边长小于400mm时，支吊架间距不超过4m。风管直径或大边长大于或等于400mm时，支吊架间距不超过3m。垂直安装的风管支呆架间距为4m，并在每根立管上设置不少于两个固定件。安装在托架上的圆形风管，宜设托座。

- 对于相同管径的支、吊、托架应等距离排列，但不能将支、吊、托架设置在风口、风阀、检查口 、测定孔等部位处，否则将影响系统的使用效果，应适当错开一定的距离。

- 支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓的位置，应正确和牢固可靠。支架埋入砌体或混凝土中应去掉油污（不得喷涂油漆），以保证结合牢固。

- 安装吊架应根据风管中心线找出吊杆敷设位置。单吊杆在风管中心线上，双吊杆按托架角钢的螺栓孔间距或风管中心线对称安装，但安装不能直接吊在风管法兰上。

- 为了安装方便，风管应尽量在地面上进行连接，一般可接至10～12m长左右，在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。

- 在风管法兰间应装设法兰垫料，厚度为4mm，垫料材质采用石棉板或石棉绳。连接法兰用的螺母应在同一侧。

- 风管安装前，应对安装好的支、吊、托架进一步检查位置是否正确，是否牢固可靠，根据施工方案确定的吊装方法，按照先干管后支管的安装程序进行吊装。

- 水平风管安装后的水平度的允许偏差为每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少应保留150mm的距离，以便拧紧法兰螺栓。

- 在风管安装过程中，应逐段进行漏光检测，确保风管的密封符合设计规定和规范要求。

- 在设计图纸中要求的一些特殊地方需对防排烟风管采取特别加强措施，其作法如下：厚1.2mm铁皮制作，用厚30mm玻璃纤维隔热，再用铁丝网捆扎后，外抹15mm石棉水泥保护壳。

- 通风空调系统的多叶调节阀、蝶阀、插板阀等调节装置，应安装在便于操作部位，止回阀安装应注意其方向性。

- 防火阀是通风空调系统的安全装置，要保证在火灾时起到关闭和停机的作用。穿越防火分区的防排烟风管在跨墙或楼板处应设置防火阀，并应紧贴墙或挡板安装。

- 各类风口安装应横平、竖直、表面平整。在无特殊要求情况下，露于室内部分应与室内线条平行。有调节和转动装置的风口，安装后应保持原来的灵活程序。为了使风口在室内保持整齐，室内安装的同类型风口应对称分布，同一方向的风口，其调节装置应在同一侧。排烟口应安装在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。

- 柔性短管的安装应松紧适当，不能扭曲。安装在风机吸入口的柔性短管可装得绷紧一些，防止风机启动被吸入而减小截面尺寸。不能以柔性短管当成找平找正的连接管或异径管。排烟系统的柔性短管应采用不燃材料。

- 多叶送风口、多叶排烟口及楼梯间正压送风口在安装时应检查烟（风）道内有无杂物堵塞或烟（风）道墙上有无未密封的墙洞，如有，应尽时与项目部主管工程师联系，以便及时处理完善，然后再安装风口。

- 多叶送风口、多叶排烟口在安装时应保证阀体立面和墙面平行，阀体应保证横平、竖直，并保证阀表面基本与土建装修面平，但阀表面绝对不能超过土建装修面。

2.复合玻纤风管的制作

复合玻纤风管的标准施工包含设计、安排、绘图、制作和安装。就材料的性质属新材料，因而工艺参照行业标准，结合企业标准进行制作施工，方可帮助你达到灵活多样、简易轻便等多项益处。

1）板材开槽的种类及尺寸

一块板开槽法

25mm厚板材展开长度=（W+D）×2+200（mm）

注：W——风管内径宽度尺寸（mm）。

D——风管内径高度尺寸（mm）。

2）管道的制作

（1）将已开好槽的板材槽口刷上专用粘接胶，然后折起以形成管道，注意应使管道两端的雌雄口端缘平齐。

（2）将管道倾斜约300，用装订针将密封盖舌固定，装订针应与接口平行或略带角度，装订针间距为50mm。

（3）用专用的密封胶带根据工艺规范进行密封。

3）风管管道之间的连接

（1）将两块组装好标准风管内管四个边角打好密封胶，密封胶应涂刷均匀。

（2）将准备对接的雌雄口刷上专用粘胶剂，立即组对，应确保雌雄承接口组合紧密。

（3）根据工艺规范对接口进行密封。

建议：

*在吊装前应尽可能多组装风管。为了保证接口处接缝的密封性，应将管道的雄接口四周切割休整好，并雌口朝下摆放整齐。

*吊装时，如施工间隙过小，难以确保密封效果时，可在雌雄搭接口处涂上粘胶剂后再密封。

密封

密封材料的选用及其工艺规范在确保安装出合格、高效的玻纤风管系统工程中起着至关重要的作用。使用不合格的材料或不规范的操作，会影响系统使用效果或缩短系统寿命。ISOVER消音风管系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带二种。

- 密封材料种类、性能及应用

| 胶带名称 | 热敏胶带 | 压敏胶带 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 76㎜×107m | 63㎜×54m |
| 压力限制 | 无 | 500Pa以下 |
| 温度限制 | 无 | 10℃以上 |
| 密封表面要求 | 对风管表面无特殊要求 | 待密封表面应清洁干躁，无污染 |
| 需要工具 | 使用高温电熨斗 | 使用刮刀 |
| 密封要点 | 熨烫时，当熨斗温度达到200℃左右，将热敏胶带熨烫平整无气鼓时，表示密封完成。 | 密封时，用刮刀在胶带表面用力檫，直到胶带与板材铝箔表面完全粘牢。 |
| 注意要点 | 密封完成后，应待胶带冷却到手可触摸时，才表明接口以粘牢。 | - 压紧胶带时不要让胶带产生皱。 - 不要刺破胶带。 - 如胶带存放在低于10℃以下的环境中，使用时，应预热胶带，恢复其密封效果。 |

- 管道密封前的固定——装订

在管道未用胶带密封前，应先使用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50㎜一个；装订时，装订针应与接缝呈角度。

注意：此针仅用于有盖舌的搭接口固定。若无盖舌或平接口时，应用胶带接片进行固定。

- 胶带接片工艺规范及应用

胶带接片工艺规范：胶带接片的长度应不小于100㎜，间距最大为300㎜，每边至少一个。

- 应用于搭接口时，当搭接口无盖舌时可使用胶带接片工艺

- 应用于平接口时在平接口处涂上专用的粘接胶，再应用胶带接片工艺进行密封。

- 应用于管道安装时，水平安装风管时，让管道向一边斜，以便在一侧粘贴胶带接片进行固定，然后完成密封。

吊架

- 材料及种类

- 托底：60#轻钢龙骨——60㎜x1.0

50#轻钢龙骨——50㎜x0.5

38#轻钢龙骨——38㎜x1.0

（2）吊杆：通丝——φ2.6㎜～φ8㎜

（3）紧固连接杆：螺栓、螺母—φ2.6㎜～φ8㎜

2）   吊距

| 风管内径尺寸（㎜） |  | 最大吊架间距 ㎜ | 拖底标号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽度 | 高度 |  |  |
| ≥1000 | ≥600 | 1200 | 60# |
| ＜1000 | ＜600 | 1500 | 60# |
| 600～1000 | ≥600 | 1200 | 50# |
| ＜1000 | 300～600 | 1800 | 50# |
| ≤600 | ＞300 | 2400 | 50# |
| ≤600 | ≤300 | 2400 | 38# |

破损修补

- 轻微破损的修补

如果是管道外表面很轻微的破损，可以用专用的密封胶带进行修补即可。

如果是管道外表面有轻微破损，则可以用舒伯专用胶带进行修补。

如果管道外表的铝箔层发生破损，而玻纤保温层未发生损坏，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面修补。

- 更换板材的修补

如果管道壁的破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方割下来，开出雌雄搭接口，另选一块完好的板材，根据切割下来的破板尺寸切割好，留下雌雄搭接口，在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封。

- 更换管道的修补

如果管道的破损比较严重，且破损面积比较大，有可能会影响风管系统的正常运行时，就需要对管道进行更换修补，以保证系统的正常运行。

存放要求

①室内存放

管板存放于有保护的地区同时要防潮的地方,最好靠近建筑物的中央。

离地并远离积水处存放。

为了防风可将管道竖直绑在一起，或用绳子沿数量大的管道缠绕一圈。

②室外存放

最好不要在室外存放。不可避免时应注意以下几点：

离地存放。

尽可能有遮蔽，将管材绑好后固定于一点，或用绳子缠绕管道，以防单个管道被风吹走。

用塑料薄膜或其他防水材料将管材完全盖住（不仅仅是开口）。

确保防水物不被风吹走。

在搬运、储存或其他情况下出现材料的损坏都必须重新修理或替换。

复合玻纤风管安装要点

①严格施工规范，确保施工标准及质量，并配备详细设计图纸及说明。

②施工现场必须保持干净和干燥，并安置操作台。

③需装订时，钉子需同接缝平行或略呈角度。

④风管的连接密封必须使用合格的热敏胶带制品。在使用压敏胶带须用力刮平，内置的扒钉应清晰可见。

⑤风管每隔8米左右用38#轻钢龙骨抱合加固，防止风管变形。

⑥风管加固时，钢丝两头的弯固接点以垫片不晃动为宜，并垫片的面向需正确。且加强筋的安装必须笔直，并注意在送风管中，加固物应在雄搭接口处。

⑦成型风管及风管板材，切忌外力碰触，尽量避免损失，并妥善保管。如有损坏需正确修补。

⑧风管之间的连接无需法兰，接口处必须使用合格的修补胶和连接剂，要求确保其紧密性，尽可能组装好最大数量的管道用于吊装。

⑨设备处连接需加置法兰，紧固和密封，风口调节阀等必须单独吊挂或支撑。

⑩风管吊杆距离须严格按标准进行。

专用修补液

（1）专用修补液是一种由聚合物制成的产品，用于刷封风管制作过程中玻璃棉外露的部分等，可自然风干。

使用中，采用滚筒或刷子将修补液均匀刷在修补处部位，修补液修补过程中的部份与工厂原制的隔离介质并无差别。

（2）专用水基胶：

专用水基胶是一种白色水基性胶水，用于玻璃棉基板之间的粘接。

组装

①准备好接口以便现场组装。

②为节省安装时间并减少麻烦请清洁风管表面。不要将风管放在粗糙的工作表面上以免损坏或弄脏其表面。

③在吊装以前尽量将风管组装好。为了保证接缝的紧密，在安装之前最好将管段雄口朝下暂时堆积起来，以利于组装。

④水平组装风管时，各管段往一处倾斜，以便在一侧装订和粘贴胶带。

⑤在某些情况下，可将梯形吊架的一头固定，这样用最少的人力就可以完成大量的安装工程。

⑥吊装之前务必加固好，吊装过程中不允许出现任何差错，否则将有危险情况发生，易对人员造成伤害。

防水要求

①安装之前风管因水受损，可将其竖直并雌接口朝下存放于洁净而干燥的地方。如果风管上有明显的水珠滴落，表明风管已被水浸透，则不可用于安装。同样，如果与没有被水浸过的风管相比，管材出现物理性的“柔软”，则必须更换此风管。任何情况下都不可使用潮湿的风管。如果在靠近风管平展而中心的部位出现了诸如起泡、起皱现象，也说明风管浸了水，不可再作用。被雨雪浸蚀过但没有出现上述现象的风管，则必须在干透后再安装。

②安装后的风管在极少数情况下，遮蔽物的损坏或水泵失灵等都会使风管暴露在大量水中。在做浸水测试时，可在故障管道的底部中央作一切口，如果在切口处有水渗出，此段暴露在外的风管需要更换。

3.消声器的安装应符合下列规定：

- 消声器安装前应保持干净，做到无油污和浮尘；

- 消声器安装的位置、方向应正确，与风管的连接应严密，不得有损坏与受潮。两组同类型消声器不宜直接串联；

- 现场安装的组合式消声器，消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固；

- 消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

4.风口安装：

- 风口与风管的连接应紧密、牢固 , 与装饰面紧贴, 风口表面应平整, 不变形, 风口调节阀应灵活可靠。

- 同一厅室、房间内的相同风口高度应一致, 排列应整齐。

- 明装无吊顶风口, 水平偏差不大于10mm。

- 风口水平安装水平度偏差不大于 3/1000；风口垂直安装垂直度偏差不大于2/1000。

- 风口到货后 , 对照图纸核对风口规格尺寸 ,并分开堆放, 作好标识, 以免安装时弄错。

- 安装风口前要仔细对风口进行检查, 看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷, 凡是有调 节、旋转部分的风口要检查活动件是否灵活、叶片是否平直, 与边框有无摩擦。对有过滤网的开启式风口, 要检查过滤网有无损坏, 开启百叶是否开关自如。风口安装后应对风口活动再次进行检查。

- 在安装风口时, 注意风口与所在房间内线条一致，尤其当风管暗装时 , 风口要服从房间线条。吸顶安装的散流器与吊顶平齐，风口安装要确保牢固可靠。

- 为增强整体装饰效果, 风口及散流器的安装采用内固定法：从风口侧面用自攻螺丝将其固定龙骨或木框上, 必要时加设角钢支框。

- 成排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证水平度及位置, 并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度。

5.通风机的安装应符合下列规定：

- 型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；

- 叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上；

- 固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施。

- 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

- 现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致，达到在同一平面内运转，叶轮与筒体之间的间隙应均匀，水平度允许偏差为l/1000；

- 安装隔振器的地面应平整，各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm；

- 安装风机的隔振钢支、吊架，其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定；焊接应牢固，焊缝应饱满、均匀。

6.风管保温：
风管的保温质量应符合GB50243-2002有关条款, 施工应根据设计要求在严密性 检验合格后进行, 保温板交界处不得使空气渗透, 无论何种材料保温, 隔气层完好材料不脱落是关键, 保温材料采用 20mm厚橡塑保温材料。

- 空气调节系统

- 风机盘管机组的安装应符合下列规定；

- 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，试验观察时间为2min，不渗漏为合格；

- 机组应设独立支、吊架，安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固；

- 机组与风管、回风箱或风口的连接，应严密、可靠。

- 空调系统管道、管件的安装应符合下列规定：

- 空调系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求，并应具有出厂合格证、质量证明书；

- 法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应；

- 液体支管引出时，必须从干管底部或侧面接出；有两根以上的支管从干管引出时，连接部位应错开，间距不应小于2倍支管直径，且不小于200mm；

- 管道、管件的内外壁应清洁、干燥；管道支吊架的型式、位置、间距及管道安装标高应符合设计要求。

- 空调工程水系统

- 空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。 管道安装应符合下列规定：

  - 隐蔽管道必须按GB50243第3.0.1l条的规定执行。

  - 水管路系统中最低点处应设置DN25的泄水管，并配置相同直径的截止阀，在最高点处配置RA型DN20自动排气阀。

  - 管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架。

  - 固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20～50mm，并不得将套管作为管道支撑。

  - 保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。

- 阀门的安装应符合下列规定：

  - 阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密；

  - 安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

  - 阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GBl2220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验，待在系统试压中检验。

    - 强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门的壳体、填料应无渗漏。

    - 严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间内应保持不变，时间应符合表9.2.4的规定，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

阀门压力持续时间

| 公称直径DN(mm) | 最短试验持续时间(s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |
| ≤50 | 15 | 15 |
| 65～200 | 30 | 15 |
| 250～450 | 60 | 30 |
| ≥500 | 120 | 60 |

- 补偿器的补偿量和安装位置必须符合设计及产品技术文件的要求，并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架，其结构形式和固定位置应符合设计要求，并应在补偿器的预拉伸(或预压缩)前固定；导向支架的设置应符合所安装产品技术文件的要求。

- 风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接，宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管)，其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。

- 金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时，应符合下列规定：

  - 支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密。管道与设备连接处，应设独立支、吊架；

  - 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架，应采用承重防晃管架；与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架；

  - 无热位移的管道吊架，其吊杆应垂直安装；有热位移的，其．吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装，偏移量按计算确定；

  - 滑动支架的滑动面应清洁、平整，其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定；

  - 竖井内的立管，每隔2～3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下，水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定；

  - 管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1管壁厚。

钢管道支、吊架的最大间距

| 公称直径(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距(m) | L1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
|  | L2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
|  | 对大于300mm的管道要参考300mm管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 适用于工作压力不大于2.OMPa，不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。 2 L1用于保温管道，L2用于不保温管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水压试验管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。

  - 冷热水、冷却水系统的试验压力，设计工作压力为1.OMPa时，为1.5倍工作压力，但最低不小于0.6MPa。

    - 分区、分层试压：对相对独立的局部区域的管道进行试压。在试验压力下，稳压lOmin，压力不得下降，再将系统压力降至工作压力，在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

    - 系统试压：在各分区管道与系统主、干管全部连通后，对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后，稳压lOmin，压力下降不得大于0.02MPa，再将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

  - 各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力，严密性工作压力为1.15倍的设计工作压力；

  - 凝结水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。

- 设备调试

（一）设备单机试运转及调试

- 通风机、空调机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过80℃。

- 冷却水系统循环试运行不少于2h，运行应无异常情况。

- 制冷机组、单元式空调机组的试运转，应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274的有关规定，正常运转不应少于8h。

- 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠，信号输出正确。

- 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时，产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值；

- 风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确，并与机组运行状态一一对应。

（二）系统无生产负荷的联合试运转及调试

- 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%。

- 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。

- 舒适空调的温度、相对湿度应符合设计的要求。恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定。

- 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与消防的规定。

- 系统经过平衡调整，各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

- 空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物，并排除管道系统中的空气；系统连续运行应达到正常、平稳；水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动。系统平衡调整后，各空调机组的水流量应符合设计要求，允许偏差为20%；

- 空调室内噪声应符合设计规定要求；

- 有压差要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的压差，舒适性空调正压为0～25Pa；工艺性的空调应符合设计的规定；

- 有环境噪声要求的场所，制冷、空调机组应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定—工程法》GB9068的规定进行测定。洁净室内的噪声应符合设计的规定。

- 通风与空调工程的控制和监测设备，应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数应能正确显示，设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

八、 工程质量、安全保证措施

（一）工程质量保证措施

- 建立由项目经理负责, 工种共同参加的质量保证体系, 坚持做到谁施工谁负责质量的原则。用质量保证体系来控制整个产品全过程的质量。

- 施工管理人员和施工人员应认真学习施工规范 , 熟悉图纸 , 必须严格按照施工图、施工验收规范及规程施工。严格按照施工方案所规定的工艺顺序和质量要求施工, 未经有关部门同意, 不得擅自修改。

- 施工中出现的各类技术问题, 必须会同设计单位、建设单位及 有关人员协商解决, 并有具体的处理措施报有关部门批准, 否则不允许擅自施工。

- 加强原材料和设备的质量管理工作, 所有材料和设备必须要有合格证或质保书, 并做好收集、汇总、保管等工作。不论是国内还是国外的、甲供还是乙供的设备和材料, 坚持不合格产品不施工的原则。

- 工程项目部施工员和质量员特别要做好技术复核和隐蔽工程验收, 自检合格后在验收前24小时通知甲方验收, 经检验合格才能进行下一道工序。

- 严格执行自检 , 互检 , 专检的 " 三检制 ", 对重要部位设质量控制点, 上道工序未经检验合格, 下道工序不得施工。

- 技监部门认真做好质量评定工作, 严格按《建筑安装工程质量检验评定标准》进行评定验收。

- 在施工现场建立质量管理领导小组 , 定期对现场进行质量检查 , 并做好记录。

- 实行班前质量交底制度, 各工种施工员在布置任务时, 应强调施工的质量要求, 并在施工日记上备案, 确保按图施工和符合施工规范要求。要强调持证上岗, 在重要部位、重要工序必须是持有操作证的施	工人员操作。

- 严格遵守本公司的各项质量管理制度。

- 材料质量保证体系 ( 见图表 )

（二）施工安全措施、消防治安措施

- 施工安全措施

- 建立由项目安全员负责, 工种共同参加的安全保证体系, 坚持做到谁施工谁负责安全的原则。用质量保证体系来控制整个工程施工的安全。

- 现场安全员应定期检查，监督施工工地的安全情况。

- 进入现场必须遵守安全六大纪律。进入工地现场必须戴好安全帽 , 高空作业系好安全带。

- 在拉设临时电源时, 电线应架空, 过道须用钢管保护, 不得乱拖乱拉, 防止电线被车碾物压。

- 电箱内电气设备应完整无缺, 设有专用的漏电保护开关, 一只漏电开关控制一只插座。

- 所有移动电具都应在漏电保护开关的保护之中, 电线无破损, 插头插座应完整, 严禁不用插头而直接插入插座内。

- 各类电动机械应勤保养, 及时注油和清洗, 严禁带病运转, 在使用时如遇中途停电或暂时离开, 必须关闭电门或拔出插头。各类施工机械及电气设备必须符合安全规程, 非专业人员不得随意操作。

- 使用切割机时, 首先检查防护罩是否完整, 后部严禁有易燃易爆物, 切割机不得代替砂轮磨物, 严禁用切割机切割麻丝和木块。

- 煨弯管时, 首先检查煤炭中是否有爆炸物, 沙子要烘干, 以 防爆炸, 灌沙台搭设要牢固, 以防倒塌伤人。人力弯管时, 应选好场地, 防止滑倒和坠落, 操作时面部要避开。

- 在高梯、脚手架上装接管道时, 必须注意立足点的牢固性。 用管子钳装接管时, 要一手按住钳头, 一手掌住钳柄, 缓缓扳摁 , 不可用双手拿住钳柄 , 大力扳摁 , 防止齿口打滑失控坠落。作业时施工机具放在工具包内, 严禁上下抛掷工具和物件。

- 现场挖掘管沟或深坑时, 应根据土质情况加设挡土板, 防止倒塌, 如土质不良, 管坑深满一米时, 均应采用支撑或斜坡, 地沟或深坑须有明显标志。在电缆附近挖土时, 事先应与有关部门联系, 采取安全措施后, 方可施工。

- 材料间、更衣室、值班室等场所不得使用超过 60W 以上的灯泡 , 严禁使用碘钨灯和家用电加热器 ( 包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲等 ) 取暖、烧水、烹饪 , 擅自使用者将处以罚款。办公室、更衣室等场所的照明安装导线应用绝缘子固定, 不准用花线、塑料胶质线乱拉。各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。

- 砖墙剔槽、打眼时 , 梆头不得有松动 , 凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时 , 楼板下面、墙身后面不得有人靠近。

- 管道焊接时, 操作人员必须持有特种操作证, 电焊工应遵守焊接、气割安全技术中各项规定, 并且要开具动火证, 有监护人员和配备灭火器。氧气乙块瓶应按照标准距离安放 , 严禁在阳光下暴晒 , 严 禁靠近易燃易爆物, 施工完毕后, 应及时将明火熄灭, 待烘热物件冷却后确认不会复燃, 再离开现场。

- 所有扶梯都应有防护角、防滑绳, 使用角度为60-70度为宜 , 严禁使用缺档、断档扶梯。

- 现场所有的电气设备所用的保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。所有现场临时的电气设备的接地、接零装置良好, 严禁用大地作相线或零线, 现场总配电箱应设专人管理。

- 在熔锡时，锡液不许着水，防止飞溅，盐酸要妥善保管。

- 在搬运大型过重通风设备时，要步调一致，配合密切，防止砸伤。

- 在使用好酒精等易燃品后，要严格保管，以防发生火灾。

- 在潮湿地下室施工，应采用36V以下安全低压照明。

- 在组装风管法兰孔时，应用尖冲撬正，严禁用手指触摸。

- 使用剪刀机，上刀架不准放置工具等物品。调整铁皮，脚不能放在踏板上，剪切时，手禁止伸人板空隙中。

- 使用固定式震动剪，两手要扶稳钢板，用力适当，手指离刀口不得小于5cm。刀片破损应及时停机更换。

- 吊装风管所用的索具要牢固，吊装时应加溜绳稳住，与电线应保持安全距离。

- 折方时，应互相配合，料与折方机保持距离，以免被翻转的钢板和配重击伤。

- 操作卷圆机、压缝机，手不得直接推送工件。

- 晚间施工作业要设置足够的照明灯具。

- 严禁酒后进场施工 , 严禁带病作业。严禁穿拖鞋、硬底鞋、短袖衫、短裤进场施工。

- 油漆施工现场通风应良好 , 严禁明火靠近 , 现场要配备足够的灭火器，待表面挥发、风干结面后再离开现场。

- 消防治安措施

- 必须认真执行《西安市外来流动人口管理条例》、《西安市社会防范责任条例》和《西安市消防条例》， 做好内部综合治理工作, 确保本工程平安顺利完成。

- 机电设备安装项目部经理是机电安装工程综合治理的第一责任人 , 根据“谁施工谁负责”的原则, 各个劳务施工单位应及时对全体施工人员进行法制宣传、治安、保安、消防安全的上岗教育, 增加施工人员法制观念和防范、防火意识。

- 施工现场和生活区宿舍等场所严禁赌博、偷窃、打架斗殴、 聚众闹事等违法犯罪行为 ; 严禁擅自动用明火 , 乱接乱拉电源和躺在床上吸烟 ; 使用电器必须规范化、制度化。

- 禁止随便将家属、亲友在施工区域留宿, 严禁男女混居。

- 携带工具或物料必须持有出门证 , 带私人大物件出门必须在门卫室登记 , 严禁擅自将现场材料、设备和机具等公物私自带出门。

- 重点部位 ( 危险品仓库、油漆间等 ) 必须建立有关规定 , 有专人管理 , 落实责任 , 设置警告标志, 并配置相应的灭火器材。

- 建立动用明火审批制度 , 明确审批手续 , 并有监护措施。焊烧作业严格执行 " 十不烧 " 的规定。

  - 环保、文明施工保证措施

- 认真执行《西安市建设工程文明施工若干规定》 ( 试行 ) , 教育和督促全体职工牢记“方便人民生活 , 有利生产发展, 维护市容整治和环境卫生”的宗旨, 遵纪守法, 文明施工;

- 挂牌施工, 主动接受地方政府及甲方的监督, 自觉实施整改措施;

- 所有大临设施搭建规范整齐, 施工区域围护美观牢固, II 各街面美化装饰, 施工材料要分类码放整齐, 场地内设置明显的消防安全等标志牌 , 沟槽开挖后及时设置标准的警示灯、警示牌、护栏和人行步梯 ;

- 施工竣工后 , 做到工完场清 ;

- 安排专人负责保洁工作, 定期大扫除, 保持环境卫生;

- 爱护城市公共设施和绿化景观, 节约用水、用电, 积极配合有关部门保护好施工区域地下管线, 周围绿化及建筑物。